## 負荷状況一覧
浄水場施設保安電力負荷状況一覧
負荷名称 |  |  | 備考（停電時想定運転状況）
| 復電時 | 負荷制限
塩素設備 |  |  | ・停電前 塩素受入中 ・停電後 塩素漏洩
西部中央送水設備 |  |  | ・停電前 送水ポンプ ２台運転、ろ過池洗浄中
西部送水設備 |  |  | ・停電前 送水ポンプ ３台運転
西部本館設備
中央本館設備 |  |  | ・停電前 ろ過池洗浄中
ＰＣ浄水池設備 |  |  | ・停電前 ＰＣ揚水ポンプ ３台運転
注１ 停電前の運転機器の号数は想定したものである。
注２ 非常用電源の負荷対象外の機器は記載をしていない。
注３ 停電時とは、復電に伴い自動復帰及び復電に伴い手動操作する機器等の負荷を対象としている。
また、復電後、１時間以内の通常処理開始を念頭に置いた待機動力も対象としている。
注４ 負荷制限とは、停電が長期化した場合を想定しており、注３の待機動力は考慮していない。
注５ 非常時給水を行う場合は、負荷制限時の負荷に別紙３非常時給水用施設保安電力負荷リスト
による負荷を合算する必要がある。
注６ ○印は必要となる負荷を意味しており、△印は任意に必要となる負荷を意味する。

## 塩素設備
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１号気化器ヒータ | 64 | ○ |  | 間欠運転 | 非常時負荷制限操作による停止
１号気化器循環ポンプ | 0.4 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号受入用空気圧縮機 | 22 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号計装用空気圧縮機 | 11 | ○ | ○ | 連続
１号中和排風機 | 7.5 | ○ | ○ | 連続
１号中和用苛性ソーダ循環ポンプ | 7.5 | ○ | ○ | 連続
１号中和室ピット排液ポンプ | 3.7 | ○ | ○ | 間欠運転
１号配管室ピット排液ポンプ | 3.7 | ○ | ○ | 間欠運転
１号共同溝排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
共通制御電源盤（１系） | 16 | ○ | ○ | 連続
受入用脱湿装置操作盤 | 25 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
制御電源主幹 | 16 | ○ | ○ | 連続
２号中和室ピット排液ポンプ | 3.7 | ○ | ○ | 間欠運転
２号配管室ピット排液ポンプ | 3.7 | ○ | ○ | 間欠運転
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
２号共同溝排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
３号共同溝排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
共通制御電源盤（２系） | 16 | ○ | ○ | 連続
４号共同溝排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
制御電源主幹 | 16 | ○ | ○ | 連続
消火栓ポンプ | 5.5 | △ | △ | 連続 | 必要により運転
Ｂ１Ｆ建築付帯照明 | 8.8 | ○ | ○ | 連続
１Ｆ建築付帯照明 | 15.6 | ○ | ○ | 連続
２Ｆ建築付帯照明 | 18.8 | ○ | ○ | 連続
Ｂ１Ｆ建築付帯動力 | 1.2 | ○ | ○ | 連続
１Ｆ建築付帯動力 | 43.38 | ○ | ○ | 連続
２Ｆ建築付帯動力 | 58.2 | ○ | ○ | 連続
ＲＦ建築付帯動力 | 14 | ○ | ○ | 連続
集計 | 383.28

## 西部中央送水設備
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１号表洗ポンプ吐出弁 | 0.4 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
１号逆洗ポンプ吐出弁 | 0.4 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
１号揚水ポンプ吐出弁 | 0.2 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
西部中央送水流量調節 主弁 | 3.7 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２系浄水池ファン電源 | 6 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号西部中央送水ポンプロート弁 | 3.7 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
２号西部中央送水ポンプロート弁 | 3.7 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
空調機電源 | 12 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
浄水池出口サンプリングポンプ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
浄水池手動弁室電源 | 3 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
表洗ポンプ 電動機スペースヒータ | 0.17 | ○ | ○ | 連続
逆洗ポンプ 電動機スペースヒータ | 0.1 | ○ | ○ | 連続
揚水ポンプ 電動機スペースヒータ | 0.1 | ○ | ○ | 連続
送水ポンプ 電動機スペースヒータ | 1 | ○ | ○ | 連続
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１系浄水池ファン電源 | 6 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
減圧弁室ポンプ電源盤 | 8 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号圧油装置 | 12 | ○ | ○ | 間欠運転
２系浄水池排水ポンプ | 11 | ○ | ○ | 間欠運転
１号送水ポンプ室排水ポンプ | 2.2 | ○ | ○ | 間欠運転
浄水池入口サンプリングポンプ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
西部２系前塩素注入点室 カマクラファン電源 | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
バイパス弁室電源 | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
西部中央送水合流管弁室 流量計室電源 | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
高圧盤内 蛍光灯 | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
コンセント 照明電源 | 8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
照明電源 | 8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
送水建物照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
浄水池２系照明 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１号高圧ケーブル共同溝排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
２号高圧ケーブル共同溝排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
集計 | 161.07

## 西部送水設備
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
西部送水１系流量調節 主弁 | 5.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号西部送水ポンプロート弁 | 3.7 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
２号西部送水ポンプロート弁 | 3.7 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
３号西部送水ポンプロート弁 | 3.7 | ○ |  | 起動停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
１系浄水池排水ポンプ | 7.7 | ○ | ○ | 間欠運転
合流管弁室電源 | 6.4 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
電磁流量計室電源 | 6.4 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号浄水池入口弁室電源 | 6.4 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号浄水池入口弁室電源 | 6.4 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
場内水銀灯電源 | 8 | △ | △ | 随時 | 必要により点灯
１号所内排水ポンプ | 6.4 | ○ | ○ | 間欠運転
２号所内排水ポンプ | 6.4 | ○ | ○ | 間欠運転
送水ポンプ 電動機スペースヒータ | 6.4 | ○ | ○ | 連続
共同溝コンセント | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
浄水池１系照明 | 8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
計装照明電源 | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
盤関係照明スペースヒータ | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
西部２系送水流量計室照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
西部送水２系流量調節 主弁 | 3.7 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
西部送水２系流量計室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
集計 | 129.55

## 西部本館設備
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
共同溝照明 | 28 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
電源切替盤 | 64 | ○ | ○ | 連続
新本館動力電灯盤 | 64 | ○ | ○ | 連続
ＣＶＣＦ電源 | 64 | ○ | ○ | 連続
新計算機室空調 | 96 | ○ | ○ | 連続
電算機室空調 | 48 | ○ | ○ | 連続
消火栓ポンプ | 8 | △ | △ | 連続 | 必要により運転
新管理室照明 | 32 | ○ | △ | 連続 | 必要により点灯
共同溝コンセント | 32 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
動力電灯分電盤 | 32 | ○ | ○ | 連続
東側照明分電盤 | 32 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
西側１Ｆ照明分電盤 | 32 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
西側２Ｆ照明分電盤 | 32 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
制御電源 | 8 | ○ | ○ | 連続
集計 | 572

## 中央本館設備
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
水銀灯分電盤 | 36 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
薬注館動力電源 | 36 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
中央本館動力電源 | 128 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
旧水質試験室 | 64 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
計算機室空調電源 | 96 | ○ | ○ | 連続
計算機雑動力 | 16 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
薬注館１Ｆコンセント照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
薬注館２Ｆコンセント照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
本館１Ｆコンセント照明電源 | 24 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
本館２Ｆコンセント照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
ろ過池池上照明電源 | 36 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
高架水槽下照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
電気室照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
ろ過池電気室照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
上水１号急撹池照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
上水２号急撹池照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
上水３号急撹池照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
上水４号急撹池照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
上水５号急撹池照明電源 | 16 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
共同溝照明電源（１） | 8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
共同溝照明電源（２） | 8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
盤内照明・スペースヒータ電源（本館電気室） | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
盤内照明・スペースヒータ電源（薬注館） | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
盤内照明・スペースヒータ電源（ろ過池電気室） | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
共同溝排水桝前排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
共同溝１号急撹前排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
共同溝ろ過池前排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
共同溝ろ過池横排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
共同溝苛性ソーダ貯槽前排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１号増圧ポンプ吐出弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
換気扇 | 0.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
高架水槽下床排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
管廊動力分電盤（Ｐ３） | 1.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
管廊動力分電盤（Ｐ４） | 0.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
上水１号急撹池Ｃ／Ｃ電源 | 70.45 |  |  | 連続 | 明細は中央系上水1号急撹池を参照
上水２号急撹池Ｃ／Ｃ電源 | 57.25 |  |  | 連続 | 明細は中央系上水２号急撹池を参照
上水３号急撹池Ｃ／Ｃ電源 | 64.45 |  |  | 連続 | 明細は中央系上水３号急撹池を参照
上水４号急撹池Ｃ／Ｃ電源 | 64.45 |  |  | 連続 | 明細は中央系上水４号急撹池を参照
上水５号急撹池Ｃ／Ｃ電源 | 65.2 |  |  | 連続 | 明細は中央系上水５号急撹池を参照
ろ過池Ｃ／Ｃ（奇数系）電源 | 14.45 | ○ |  | 連続 | 明細はろ過池奇数系を参照
ろ過池Ｃ／Ｃ（偶数系）電源 | 11.35 | ○ |  | 連続 | 明細はろ過池偶数系を参照
パック・苛性ソーダＣ／Ｃ電源 | 2.65 | ○ | ○ | 連続 | 明細はパック・苛性ソーダ設備を参照
中央本館ＣＶＣＦ | 96 | ○ | ○
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
直流電源 | 16 | ○ | ○
制御電源分電盤 | 48 | ○ | ○
集計 | 1171.05

## ＰＣ浄水池設備
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１号揚水ポンプ吐出弁 | 0.2 | ○ |  | 起動・停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
２号揚水ポンプ吐出弁 | 0.2 | ○ |  | 起動・停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
３号揚水ポンプ吐出弁 | 0.2 | ○ |  | 起動・停止時 | 非常時負荷制限操作による停止
揚水ポンプ井排水ポンプ | 7.5 | ○ | ○ | 間欠運転
揚水ポンプ井流入弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１号合流管弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
２号合流管弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
３号合流管弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
共同溝排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１号雨水ポンプ | 15 | ○ | ○ | 間欠運転
流量調節弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
サンプリングポンプ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号合流管弁室動力 | 0.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号合流管弁室動力 | 0.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
３号合流管弁室動力 | 0.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
制御電源 | 4.8 | ○ | ○ | 連続
計装電源 | 4.8 | ○ | ○ | 連続
電気室照明電源 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
１号合流管弁室照明 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
２号合流管弁室照明 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
３号合流管弁室照明 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
場内照明 | 4.8 | △ | △ | 断続 | 必要により点灯
建家動力 | 8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
集計 | 73.1

## １号急撹
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１号急撹池流入弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１－１急撹ポンプ | 11 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１系沈澱池出口サンプリングポンプ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号池フロキュレータ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
２号池フロキュレータ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１号急撹池ＩＴＶカメラ | 4.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１系沈澱池連絡管廊排水ポンプ | 3.7 | ○ | ○ | 間欠運転
１，２号池屋外照明分電盤 | 8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
上工水連絡弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転 | 非常時負荷制限操作による停止
１，２号池フロキュレータ室照明 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
１号急撹池流入弁室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
１号急撹池流量計室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
１号急撹ポンプ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
上水１系連絡弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１号急撹池流入弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１号急撹池流量計室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
照明・ＳＨ・コンセント電源 | 4 | △ | △ | 連続 | 必要により点灯
集計 | 70.45

## ２号急撹
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
２号急撹池流入弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２－１急撹ポンプ | 11 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
３号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
３号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
３号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
３号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
４号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
４号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
４号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
４号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１系急撹池出口サンプリングポンプ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
３号池フロキュレータ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
４号池フロキュレータ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
２号急撹池ＩＴＶカメラ | 4.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
３，４号池フロキュレータ室照明 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
２号急撹池流入弁室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
２号急撹池流量計室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
２号急撹ポンプ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
２号急撹池流入弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
２号急撹池流量計室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
照明・ＳＨ・コンセント電源 | 4 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
集計 | 57.25

## ３号急撹
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
３号急撹池流入弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
３－１急撹ポンプ | 11 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
５号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
５号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
５号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
５号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
６号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
６号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
６号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
６号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２系沈澱池出口サンプリングポンプ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
３号急撹池ＩＴＶカメラ | 4.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
５，６号池屋外照明分電盤 | 8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
５，６号池フロキュレータ室照明 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
３号急撹池流入弁室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
３号急撹池流量計室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
３号急撹ポンプ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
３号急撹池流入弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
３号急撹池流量計室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
照明・ＳＨ・コンセント電源 | 4 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
集計 | 64.45

## ４号急撹
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
４号急撹池流入弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
４－１急撹ポンプ | 11 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
７号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
７号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
７号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
７号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
８号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
８号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
８号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
８号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
２系急撹池出口サンプリングポンプ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
４号急撹池ＩＴＶカメラ | 4.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
７，８号池屋外照明分電盤 | 8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
７，８号池フロキュレータ室照明 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
４号急撹池流入弁室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
４号急撹池流量計室電灯動力操作盤 | 4.8 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
４号急撹ポンプ室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
４号急撹池流入弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
４号急撹池流量計室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
照明・ＳＨ・コンセント電源 | 4 | △ | △ | 連続 | 必要の都度点灯
集計 | 64.45

## ５号急撹
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
５号急撹池流入弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
５－１急撹ポンプ | 11 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
９号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
９号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
９号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
９号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１０号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１０号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１０号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１０号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１１号池１段目フロキュレータ | 3.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１１号池２段目フロキュレータ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１１号池３段目フロキュレータ | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１１号池４段目フロキュレータ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
９号フロキュレータ室照明分電盤 | 0.8 | △ | △ | 連続 | 必要な都度点灯
１０，１１号フロキュレータ室照明分電盤 | 0.8 | △ | △ | 連続 | 必要な都度点灯
９号フロキュレータ室動力分電盤 | 0.8 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１０，１１号フロキュレータ室動力分電盤 | 1.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
９号池管廊内排水ポンプ（１） | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
９号池管廊内排水ポンプ（２） | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１０，１１号池管廊内排水ポンプ（１） | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１０，１１号池管廊内排水ポンプ（２） | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
９号池排水桝排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
１０，１１号池排水桝排水ポンプ | 11 | ○ | ○ | 間欠運転
水銀灯・リフレクター電源 | 1.61 | △ | △ | 連続 | 必要な都度点灯
５号急撹池流入弁室排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
５号急撹ポンプ室排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
５号急撹池流量計室排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
５号急撹池流量計室・流入弁室動力電源 | 0.44 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
５号急撹池ＩＴＶカメラ電源 | 1.5 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
西部中央合水流入弁室排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
３系急撹池出口サンプリングポンプ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
３系沈澱池出口サンプリングポンプ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
集計 | 65.2

## ろ過池（奇）
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
１号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号ろ過池表洗弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号ろ過池逆洗弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１号ろ過池捨水弁 | 0.2 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
３号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
５号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
７号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
９号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１１号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１３号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１５号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１７号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１９号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２１号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
２３号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
ろ過池１号排水ポンプ | 2.2 | ○ | ○ | 間欠運転
換気扇（１） | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
換気扇（２） | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１系ろ過池入口サンプリングポンプ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
１系ろ過池出口サンプリングポンプ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
空調電源 | 0.7 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
表洗・逆洗流量計室換気扇 | 0.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
集計 | 14.45

## ろ過池（偶）
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
２号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号ろ過池表洗弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号ろ過池逆洗弁 | 1.5 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２号ろ過池捨水弁 | 0.2 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
４号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
６号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
８号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１０号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１２号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１４号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１６号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
１８号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２０号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
２２号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
２４号ろ過池流出弁 | 0.4 | ○ |  | 断続 | 非常時負荷制限操作による停止
換気扇（３） | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
換気扇（４） | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
偶数系ろ過池入口サンプリングポンプ | 2.2 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
偶数系ろ過池出口サンプリングポンプ | 0.75 | ○ |  | 連続 | 非常時負荷制限操作による停止
集計 | 11.35

## パック・苛性
負荷名称 | 容量 （ｋｗ） |  |  | 運転状態 | 備考
| 定格 | 復電時 | 負荷制限
Ａ形共同溝排水ポンプ | 0.4 | ○ | ○ | 間欠運転
薬注配管排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
道路横断排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
苛性桝排水ポンプ | 0.75 | ○ | ○ | 間欠運転
集計 | 2.65