## CO２削減量算定シート
（民間事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
（リース事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
令和５年度埼玉県民間事業者ＣＯ２排出削減設備導入補助金 交付申請書
（別紙 CO₂削減量算定シート）
（ＣＯ₂排出削減設備導入事業 緊急対策枠）
照明
蛍光灯
水銀灯
LED
事業実施場所でなく、登記事項証明書の所在地です。
役職名は、取締役、代表取締役、理事長など

## 記入方法
シートの記入方法の説明
1 | 概要
（１）記入上の注意点
・各シートで白色の枠内に記入する。。水色欄は任意記載。その他色のついた欄は記載不要、記入不可である。
更新前・後での削減効果は一部のシートを除いて、規定の標準テーブルで計算される。
・各シートで更新前の対象機の年式を選択もしくは記入する。対象は2008年まであり、2009年以降の機種は対象外である。ただし燃料転換は年式の制約なし。
・エネルギー種類を選択するシートでは、選択したエネルギー種類固有の係数値による計算結果が得られる。
・更新後の機種は一部を除いて、更新前の稼働時間でエネルギー量を算出するため、同じ行の更新前の機種での稼働時間
の記入がないと結果が表示されない場合がある。その場合は、更新前の記入欄に効率値や稼働日数、稼働時間、負荷率値を記入する。
（２）出力判定での警告
・更新後の設備の定格能力や設備容量が、更新前の機種より
超過すると、出力判定に警告が表示される。
････該当のセルが赤く表示される。
・原則、更新後の設備が更新前の能力を超過する場合は対象と
ならない。
しかし、メーカー型式変更などの合理的な事由等がある場合は
その旨を記載する。
2 | 空調（EHP・GHP)の更新
|  | 計算方法： | 年間電力消費量 ＝ ｛冷房時定格消費電力（＋冷房時定格消費ガス量）｝×年間冷房時間×標準負荷率*＋｛暖房時定格消費電力（＋暖房時定格消費ガス量）｝×年間暖房時間×標準負荷率*
|  |  | 年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数 ＋（年間消費ガス量 ×ガスＣＯ₂排出係数） | [5 empty] | ･･･（ ）内はGHP時
|  | ・更新前の冷暖房の定格能力値、消費電力値を銘板や取説の仕様から記入する。 | [5 empty] | *標準負荷率は埼玉県での外気温における事務所・店舗での空調平均負荷率（東京・前橋
|  | インバータ制御方式の場合はインバータを選択する。 | [5 empty] | データからの推定値）と部分負荷での年式別COP比から算出した県の標準テーブル値を引用。
・GHPの場合はガス消費量（kW）と定格消費電力(kW)も記入する。
・1日当たりの平均使用時間を記入する。
・更新後の設備は更新前の同じ負荷率で年式を考慮したテーブルで計算される。
3 | コンプレッサーの更新
|  | 計算方法： | 年間電力消費量 ＝ 定格出力×年間稼働時間×消費電力比
年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数
仕様書、カタログ等から制御方式を選択。不明な場合は”ロード・アンロード”を選択する。
|  | ・ここでの負荷率は対象コンプレッサーのエアー吐出能力に対するエアー消費比率とする。 | [5 empty] | ・更新機の定格出力値を記入、制御方式を選択する。
|  | 複数でグループ運転している場合はそれぞれの（推定）比率を記入する。 | [5 empty] | ・更新前より出力（合計）が超過すると、警告が表示される。
・ここでは経時劣化の影響は計算結果には加味していない。負荷率と制御方式に基づき
グラフ線図から消費電力比を計算する。 更新機の効果計算も記入した負荷率で計算される。
・制御方式は仕様書やカタログ等から対象のものを選択する。
4 | ボイラの更新
|  | 計算方法： | 更新後の年間燃料消費量 ＝ 発熱出力 ÷ 燃料の単位発熱量* ÷ 更新後効率 、 発熱出力＝更新前定格燃料消費量×定格効率×燃料単位発熱量×年間稼働時間×負荷率
年間CO₂排出量 ＝ 年間燃料消費量 × 燃料CO₂排出係数、 *単位発熱量は低位発熱量値を使用、潜熱回収型では高位発熱量値を使用
|  | 対象設備が潜熱回収型である場合に、”有”を選択する。（･･･発熱量計算値に影響する。） |  |  |  |  | 更新前後のグループの対象機に同じ印をつけ、 |  |  |  | 燃転した場合や複数の燃料種類がある場合
[7 empty] | 更新後の負担割合い合計1.0として比率を按分する。 |  |  |  | は削減量値や単位は正しく表示されない。
|  | ・更新前の燃料種別⇒種類を選択し、定格の燃料消費量を記入する。LPGにはm³とｋｇ購入 |  |  |  |  | 更新前の定格効率～稼働時間（負荷率）の欄には数値を記入する。
での選択があるので注意する。消費量値は表示された単位の通り記入する。
|  | ・カタログ上の定格ボイラ効率を記入する。潜熱回収型であれば有を選択する。 | [5 empty] | 右表リストに無い燃料の場合は下例ように表に
|  | ・設備能力に対する負荷率を記入する。燃料実績から想定でもよい。 | [5 empty] | 対象の燃料種別を選択し、種類を記入する。
|  | ・ここでの計算では経時劣化は考慮されない。 | [5 empty] | 対象の発熱量値、CO₂排出係数値を記入する。
|  | ・更新前後の機種が1行で記入できない場合、グループとして同じ印をつけ、按分比を記入する。 | [5 empty] | 燃料種類により単位が異なるので、適切な単位を
|  | （◎、○で2グループまで設定可能） | [5 empty] | 選択する。誤記入に注意する。
・更新後のボイラ仕様値を同様に記入する。
更新後のボイラでの年間燃料使用量は更新前の発熱出力から換算される。
・燃料が選択リストにない場合は右例のその他燃料表のように対象燃料の特性値を記入、
記入後、改めて、表で燃料種類を選択する。
・削減効果の燃料削減量は燃転した場合や、複数での使用燃料が異なる場合は、数値や
単位が正しく表示されない。
5 | 変圧器の更新
|  | 計算方法： | 年間消費電力量 ＝ 無負荷損値×8760時間 ＋ 負荷損値×稼働時間×負荷率の2乗
年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数、
|  | ・更新前、更新後機種の容量、相数、無負荷損、負荷損を記入する。 | [6 empty] | 統合する場合は更新前の対象機を識別するため、欄を空ける。
|  | ・更新前の稼働日における1日の設備稼働時間と変圧器負荷率、設備非稼働（夜間や休日） | [6 empty] | 記入欄を詰めて記入しないこと。
の平均負荷率を記入する。
負荷率は保安点検記録等からの平均負荷率を記入する。
・更新後、変圧器を統合する場合は、更新前の複数対象機に対し、更新後の統合対象機を
上例のように上段に記入し以降の欄は記入しない。更新機に●を選択する。
統合対象機は最大３台までとなっている。
6 | モーター設備の更新
|  | 計算方法： | 年間消費電力量 ＝ 定格出力÷効率×年間稼働時間×（負荷率）×（インバータ等での低減）
年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数、
|  | ・更新対象設備の種類を選択する。"その他"を選択した場合は３．出力判定の特記事項欄に |  |  |  |  | インバータやバルブ等による流量調整効果がある場合はその削減率を記入する。
設備の説明を記入する。
・対象機器の銘板等に記載されているモーター規格を選択する。更新前の規格がわからない
場合はIE1を選択する。更新後の機種は必ず調査し、該当の規格を選択すること。
・更新前・後のそれぞれの定格出力値をカタログや銘板などから記入する。効率値を任意記載
する場合は根拠資料を提示する。
・年間の稼働時間と、間欠運転や負荷が変動する場合は負荷率を記入する。
・インバータや流量制御等で低減されている場合はその数値（％）を記入する。
・規格、定格出力を記入すると、効率は規定テーブルより表示される。
7 | 太陽光発電・蓄電池
|  | 計算方法： | 年間CO₂削減量 ＝ 自家消費電力量 × 電力CO₂排出係数
[6 empty] | 前年度の事業所の電力消費実績値を記入 |  |  |  | ・PCSを基準に系統での蓄電池設置位置を選択する。 ・蓄電池の容量、停電時の最大出力を記入する。 ・停電時の中間、夜間(休日）での使用時間の目安値を記入する。
・太陽光発電システム容量（太陽光合計出力もしくはPCS合計出力の小さい方の値（設置
|  | 認定申請書等の設備出力として届け出た値）を記入する。 |  |  |  |  | 業者シミュレーションや計算からの数値を記入し、
|  | ・太陽光モジュールの仕様、設置枚数、PCS特性値を記入する。 |  |  |  |  | 根拠資料を提示する。
・自家消費する年間の操業日数を記入する。余剰電力の処置方法を選択する。
・シミュレーション結果、あるいは計算での予想発電量を記入し、根拠資料を提示する。
・自家消費率（65%以下）やCO₂削減率(5%以下）が一定の指標より少ない場合等で警告が
表示される。 ３．効果判定に警告が表示された場合は、記入数値を確認し、変更無ければ、
事由の説明を記載する。
8 | その他設備の更新
|  | 計算方法： | 年間CO₂排出量 ＝ 年間主要エネルギー消費量 × CO₂排出係数 （＋ 補助電力消費量 × 電力CO₂排出係数）
対象外
燃転した場合や複数の燃料種類がある場合は削減量値や単位は正しく表示されない。
・この表はエネルギーが自動計算ではないので、結果の計算方法がわかる書類等を提示する。
右表リストに無い燃料の場合は下例にように表に
|  | ・更新対象設備の一般名称を選択する。"その他"を選択した場合は３．出力判定の特記 | [5 empty] | 対象のエネルギー種別を選択し、種類を記入する。
|  | 事項欄に設備の説明を記入する。 | [5 empty] | 対象の発熱量値、CO₂排出係数値を記入する。
|  | ・設備容量（定格能力や馬力等の呼称値でもよい）を記入する。更新後の容量と単位を同じ | [5 empty] | エネルギー種類により単位が異なるので、適切な単位
|  | にすること。 | [5 empty] | を選択する。（誤記入に注意）
・使用エネルギーの種類、定格消費量値、補助電力（欄が白くない場合は記入不要）を記入
する。
・年間の稼働時間、間欠運転や負荷が変動する場合は負荷率を記入。主要エネルギー
消費量は例示の計算式、もしくはメーカー提示の標準年間エネルギー消費量を記入して
もよい。
・燃料が選択リストにない場合は右例のその他燃料表のように対象燃料の特性値を記入、
記入後、改めて、表で燃料種類を選択する。

## 空調EHP
空調（EHP)の更新 | [16 empty] | 0
１．削減結果 | [12 empty] | ３．出力判定 |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 |  | 定格出力の増減
| 電力消費量 |  |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 特記事項
| CO2排出量 |  |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| 原油換算エネルギー使用量 |  |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
２．機種別内訳及び計算表
↓1日の平均使用時間を記入する
(下表の負荷率欄に数値を選択します。設備の劣化は計算に反映されません。） | [12 empty] | 平均使用時間 |  |  | ｈ/日 | [22 empty] | 1961年 | 0.71
項目 | 更新前 | [11 empty] | 更新後 | [9 empty] | 削減効果 | [15 empty] | 1962年 | 0.715
[5 empty] | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  | 年間 |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  | 年間 | [17 empty] | 1963年 | 0.72
| メーカー・型番 | 年式 | 台数 | 制御(インバータ有無） | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a1） | 年間冷房日数 | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a2） | 年間暖房日数 | 年間電力消費量① | CO2排出量② | メーカー・型番 | 台数 | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a'1） | 年間冷房日数 | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a'2） | 年間暖房日数 | 年間電力消費量③ | CO2排出量④ | 電力削減量（①ｰ③） | CO2削減量（②-④） |  | 更新前冷房 |  |  | 更新前暖房 |  |  |  | 更新後冷房 |  |  | 更新後暖房 |  |  | 1964年 | 0.725
単位 |  |  | 台 | インバータ有無 | kW | kW/台 | 日／年 | kW | kW/台 | 日／年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | 台 | kW | kW/台 | 日／年 | kW | kW/台 | 日／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | 1 | 負荷率 | COP補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 年式補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 負荷率 | COP補正 |  | 1965年 | 0.73
〈例〉 | AAA280BB | 2000年 | 2 | インバータ | 28 | 8.48 | 170 | 31.5 | 8.59 | 150 | 23971.2963 | 11.8658 | CCC280DD | 2 | 28 | 7.64 | 170 | 31.5 | 7.7 | 150 | 10465.7524 | 5.1805 | 13505.5439 | 6.6852 | 1 | 168 | 0.39146 | 1.2179 | 120 | 0.28635 | 1.1681 | 0.78016 |  | 0.39146 | 2.0419 | 0.28635 | 1.768 |  | 1966年 | 0.735 | [16 empty] | 負荷率（稼働率は無視）
合計 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.28635 | 2.2209 | 0.372 | 1.6767 |  | 1967年 | 0.74 |  | ＪＩＳＢ8616より | [14 empty] | 採用値２ | 取得値
1 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1968年 | 0.745 |  | 店舗・事務所負荷（県北・県南）平均 | [7 empty] | 負荷率（稼働率は無視） | [5 empty] | 0 | 37.2% | 37.2%
2 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 | 50% | 1969年 | 0.75 |  | 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値 |  |  | 1月 | 暖房 | 24 | 37.2% | 37.2% | 23
3 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 | 40% | 1970年 | 0.755 | 8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22 |  | 2月 | 暖房 | 48 | 35.1% | 36.15% | 22
4 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 | 30% | 1971年 | 0.76 | 7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26 |  | 12月 | 暖房 | 72 | 28.43% | 33.58% | 25
5 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 | 20% | 1972年 | 0.765 | 9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24 |  | 3月 | 暖房 | 96 | 26.52% | 31.81% | 25
6 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1973年 | 0.77 | 1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 37.2% | 48.9% | 23 |  | 11月 | 暖房 | 120 | 15.93% | 28.63% | 25
7 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1974年 | 0.775 | 2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 35.1% | 46.14% | 22 |  |  |  | 0 | 59.05% | 59.05%
8 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1975年 | 0.78 | 6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 31.23% | 43.65% | 26 |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22
9 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1976年 | 0.785 | 12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 28.43% | 41.48% | 25 |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26
10 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1977年 | 0.79 | 3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 26.52% | 39.61% | 25 |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24
11 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1978年 | 0.795 | 5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 24.47% | 37.93% | 22 |  | 6月 | 冷房 | 96 | 31.23% | 47.41% | 26
12 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1979年 | 0.8 | 10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 20.77% | 36.21% | 26 |  | 5月 | 冷房 | 120 | 24.47% | 42.82% | 22
13 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1980年 | 0.805 | 11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 15.93% | 34.37% | 25 |  | 10月 | 冷房 | 144 | 20.77% | 39.15% | 26
14 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1981年 | 0.81 | 4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 15.2% | 32.77% | 25 |  | 4月 | 冷房 | 168 | 15.2% | 35.73% | 25
15 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1982年 | 0.815 | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 32.77% |  | 291 |  | 年平均 |  | 168 | 32.77% |  | 291
16 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1983年 | 0.82 | [25 empty] | ●容量形式差補正値 |  | ・・・回帰式年式ＣＯＰ値に対する容量差の補正
17 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1984年 | 0.825 | [25 empty] | 冷房 | #VALUE!
18 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1985年 | 0.83 | [13 empty] | 一定速 | [11 empty] | 暖房 | #VALUE!
19 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1986年 | 0.835 |  |  | INV | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ |  |  |  | 年式 | 回帰式COP値 | 対象年度 | 年式COP補正値 |  |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房
20 | [25 empty] | 0 | 0.28635 | 0.82159 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0 | 2.7087 | 0 | 2.0732 |  | 1987年 | 0.84 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 1995年以前 | 1995以前 | 2.095 | 2000 | #N/A |  | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用 | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用 | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用
[39 empty] | 1988年 | 0.845 |  |  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上 |  | 1996年 | 1996 | 2.095 | 冷房COP | #N/A | 1 | 40形 | 80形 | 80形 | 1.1003 | 1.4063 | 1.0912 | 1.0933 | 1.1866 | 1.0922
[39 empty] | 1989年 | 0.85 |  | 1995年以前 | 1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86 | 0.9075 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1997年 | 1997 | 2.449 | 暖房COP | #N/A | 2 | 45形 | 112形 | 140形 | 1.0479 | 0.94432 | 0.87781 | 1.036 | 0.91859 | 1.0068
[39 empty] | 1990年 | 0.855 |  | 1996年 | 1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.012562 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345 | 0.9855 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1998年 | 1998 | 2.6561 | 冷房 | #N/A | 3 | 50形 | 140形 | 224形 | 1.0245 | 0.8294 | 0.96058 | 1.1 | 0.88547 | 0.96088
[39 empty] | 1991年 | 0.86 |  | 1997年 | 1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | -0.064875 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009 | 1.0635 | [6 empty] | 1999年 | 1999 | 2.803 | 暖房 | #N/A | 4 | 56形 | 160形 | 280形 | 1.0266 | 0.7796 | 0.96333 | 1.0296 | 0.85991 | 0.96427
[39 empty] | 1992年 | 0.865 |  | 1998年 | 1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | -0.14231 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835 | 1.1415 | [6 empty] | 2000年 | 2000 | 2.9169 |  |  | 5 | 63形 | 224形 | 450形 | 1.007 | 1.0405 | 0.81504 | 1.0243 | 1.1474 | 0.89854
[39 empty] | 1993年 | 0.87 |  | 1999年 | 1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | -0.21975 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158 | 1.2195 | [6 empty] | 2001年 | 2001 | 3.0101 |  |  | 6 | 80形 | 280形 | 560形 | 0.99757 | 0.92065 | 0.87439 | 0.98059 | 0.86895 | 0.91729
[39 empty] | 1994年 | 0.875 |  | 2000年 | 2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | -0.29719 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325 | 1.2975 | [6 empty] | 2002年 | 2002 | 3.0888 |  |  | 7 | 112形 | 335形 | 670形 | 0.96898 | 0.99013 | 0.86717 | 1.0115 | 0.95241 | 1.0086
[39 empty] | 不明 |  |  | 2001年 | 2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | -0.37462 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307 | 1.3755 | [6 empty] | 2003年 | 2003 | 3.157 |  |  | 8 | 140形 | 355形 | 800形 | 0.853 | 1 | 0.90375 | 0.93394 | 1 | 0.9902
[39 empty] | 1995年以前 | 0.88 |  | 2002年 | 2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | -0.45206 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815 | 1.4535 | [6 empty] | 2004年 | 2004 | 3.2171 |  |  | 9 | 160形 | 400形 | 1120形 | 0.84699 | 0.97274 | 0.83867 | 0.88585 | 1.0626 | 0.94432
[39 empty] | 1996年 | 0.885 |  | 2003年 | 2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | -0.5295 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456 | 1.5315 | [6 empty] | 2005年 | 2005 | 3.2709 |  |  | 10 | 224形 | 450形 | 1400形 | 0.87305 | 1.0552 | 0.83261 | 1.0172 | 1.1465 | 1.3277
[39 empty] | 1997年 | 0.89 |  | 2004年 | 2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | -0.60694 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305 | 1.6095 | [6 empty] | 2006年 | 2006 | 3.3196 |  |  | 11 | 280形 | 500形 | 1600形 | 0.75892 | 0.97662 | 0.94396 | 0.95345 | 1.1002 | 1.0085
[39 empty] | 1998年 | 0.895 |  | 2005年 | 2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | -0.6875 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605 | 1.6875 | [6 empty] | 2007年 | 2007 | 3.364 |  |  | 12 | 335形 | 560形 |  | 0.66685 | 0.99814 |  | 0.87466 | 1.0383
[39 empty] | 1999年 | 0.9 |  | 2006年 | 2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | -0.73831 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636 | 1.7385 | [6 empty] | 2008年 | 2008 | 3.4049 |  |  | 13 |  | 615形 |  |  | 0.92543 |  |  | 0.9983
[39 empty] | 2000年 | 0.905 |  | 2007年 | 2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | -0.78913 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667 | 1.7895 | [6 empty] | 2009年 | 2009 | 3.4428 |  |  | 14 |  | 670形 |  |  | 0.96058 |  |  | 0.92807
[39 empty] | 2001年 | 0.91 |  | 2008年 | 2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | -0.83994 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698 | 1.8405 | [6 empty] | 2010年 | 2010 | 3.478 |  |  | 15 |  | 730形 |  |  | 0.96863 |  |  | 1.119
[39 empty] | 2002年 | 0.915 |  | 2009年 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | -0.89075 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729 | 1.8915 | [6 empty] | 2011年 | 2011 | 3.511 |  |  | 16 |  | 775形 |  |  | 0.9926 |  |  | 1.0493
[39 empty] | 2003年 | 0.92 |  | 2010年 | 2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | -0.94156 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76 | 1.9425 | [6 empty] | 2012年 | 2012 | 3.5419 |  |  | 17 |  | 850形 |  |  | 0.95218 |  |  | 1.0221
[39 empty] | 2004年 | 0.925 |  | 2011年 | 2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | -0.99238 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791 | 1.9935 | [6 empty] | 2013年 | 2013 | 3.5711 |  |  | 18 |  | 900形 |  |  | 0.97646 |  |  | 0.99248
[39 empty] | 2005年 | 0.93 |  | 2012年 | 2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | -1.0432 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822 | 2.0445 | [6 empty] | 2014年 | 2014 | 3.5987 |  |  | 19 |  | 950形 |  |  | 0.94705 |  |  | 0.9737
[39 empty] | 2006年 | 0.935 |  | 2013年 | 2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | -1.094 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853 | 2.0955 | [6 empty] | 2015年以降 | 2015 | 3.6249 |  |  | 20 |  | 1000形 |  |  | 0.96299 |  |  | 0.9361
[39 empty] | 2007年 | 0.94 |  | 2014年 | 2014 | 1.05 | 1.0417 | -1.4079 | -0.88175 | -1.1448 | 1.787 | 1.402 | 2.409 | 1.884 | 2.1465 | [6 empty] | 2016年 | 2016 | 3.6498 |  |  | 21 |  | 1060形 |  |  | 0.79882 |  |  | 0.97654
[39 empty] | 2008年 | 0.945 |  | 2015年以降 | 2015 | 1.05 | 1.0417 | -1.4788 | -0.9125 | -1.1956 | 1.84 | 1.425 | 2.48 | 1.915 | 2.1975 | [6 empty] | 2017年 | 2017 | 3.6736 |  |  | 22 |  | 1120形 |  |  | 0.84192 |  |  | 0.97365
[39 empty] | 2009年 | 0.95 |  | 不明 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.5496 | -0.94325 | -1.2464 | 1.893 | 1.448 | 2.551 | 1.946 | 2.2485 | [6 empty] | 2018年 | 2018 | 3.6963 |  |  | 23 |  | 1180形 |  |  | 0.80963 |  |  | 0.94147
[39 empty] | 2010年 | 0.955 |  |  | 2016 | 1.05 | 1.0417 | -1.6205 | -0.974 | -1.2973 | 1.946 | 1.471 | 2.622 | 1.977 | 2.2995 | [7 empty] | 2019 | 3.718 |  |  | 24 |  | 1220形 |  |  | 0.78016 |  |  | 0.92814
[39 empty] | 2011年 | 0.96 |  |  | 2017 | 1.05 | 1.0417 | -1.6914 | -1.0048 | -1.3481 | 1.999 | 1.494 | 2.693 | 2.008 | 2.3505 | [7 empty] | 2020 | 3.7389 |  |  | 25 |  | 1280形 |  |  | 0.74518 |  |  | 0.93345
[39 empty] | 2012年 | 0.965 |  |  | 2018 | 1.05 | 1.0417 | -1.7036 | -1.0661 | -1.3849 | 2.011 | 1.5427 | 2.7087 | 2.0732 | 2.391 | [11 empty] | 26 |  | 1360形 |  |  | 0.71276 |  |  | 0.9495
[39 empty] | 2013年 | 0.97 | [24 empty] | 27 |  | 1400形 |  |  | 0.71006 |  |  | 0.95486
[39 empty] | 2014年 | 0.975
[39 empty] | 2015年以降 | 0.98
[39 empty] | 2016年 | 0.985
[39 empty] | 2017年 | 0.99
[39 empty] | 2018年 | 0.995
[39 empty] | 1960年 | 0.705
[39 empty] | 2019年 | 1
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・負荷率は県の標準テーブルで計算されます。
・記入する欄は白色の枠内です。色のついた欄は記載不要。

## 空調GHP
空調（GHP)の更新 | [22 empty] | 0
１．削減結果 | [14 empty] | ３．出力判定 |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 |  |  |  | 定格出力の増減 | [21 empty] | MJ/m³ | m³換算 | CO₂排出係数
| 電力消費量 |  |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 特記事項 | [18 empty] | 都市ガス（13A） |  |  | 45 |  | 2.244 |  | 0.002244 | 43.5 | 2.1693
| ガス消費量 |  |  | m³/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [22 empty] | LPG（プロパン） |  |  | 101.2 | 502 | 0.005974 |  |  | 43.07 | 2.1478
| CO2排出量 |  |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [22 empty] | LPG（ブタン） |  |  | 143.1 | 355 | 0.008952
| 原油換算エネルギー使用量 |  |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [22 empty] | LPG（その他） |  |  | 105.4 | 482 | 0.00622
[34 empty] | その他 |  |  | 45 |  | 0
[34 empty] | 1 |  |  | 45 |  | 2.244
２．機種別内訳及び計算表
| ガス種類 | 都市ガス（13A） |  |  | 高位発熱量 |  | 45 |  | MJ/m³ | CO₂排出係数 |  | 2.244 |  | t-CO₂/m³
↓1日の平均使用時間を記入する
(下表の負荷率欄に数値を選択します。設備の劣化は計算に反映されません。） | [14 empty] | 平均使用時間 |  |  | ｈ/日 | [26 empty] | 1961年 | 0.71
項目 | 更新前 | [13 empty] | 更新後 | [12 empty] | 削減効果 | [16 empty] | 1962年 | 0.715
|  |  |  | 冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 年間 |  |  |  |  | 冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 年間 | [12 empty] | GHPは年式補正しない！ | [6 empty] | 1963年 | 0.72
| メーカー・型番 | 年式 | 台数 | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費ガス量 | 冷房時定格消費電力 | 年間冷房日数 | 暖房定格能力 | 暖房定格消費ガス量 | 暖房時定格消費電力 | 年間暖房日数 | 年間電力消費量① | 年間消費ガス量② | CO2排出量③ | メーカー・型番 | 台数 | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費ガス量 | 冷房時定格消費電力 | 年間冷房日数 | 暖房定格能力 | 暖房定格消費ガス量 | 暖房時定格消費電力 | 年間暖房日数 | 年間電力消費量④ | 年間消費ガス量⑤ | CO2排出量⑥ | 電力削減 量 （①ｰ④） | ガス削減量 （②－⑤） | CO2削減量（③-⑥） |  | 更新前冷房 |  |  | 更新前暖房 |  |  |  | 更新後冷房 |  |  | 更新後暖房 |  |  | 1964年 | 0.725
単位 |  |  | 台 | kW | kW/台 | kW/台 | 日／年 | kW | kW/台 | kW/台 | 日／年 | kWh/年 | ㎥/年 | t-CO₂/年 |  | 台 |  | kW/台 | kW/台 | 日／年 | kW/台 | kW/台 | kW/台 | 日／年 | kWh/年 | ㎥/年 | t-CO₂/年 | kWh/年 | ㎥/年 | t-CO₂/年 |  | 1 | 負荷率 | COP補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 年式補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 負荷率 | COP補正 |  | 1965年 | 0.73
〈例〉 | AAA280BB | 2000年 | 2 | 22.4 | 21 | 0.82 | 170 | 25 | 20 | 0.86 | 180 | 0 | 0 | 0 | CCC280DD | 2 | 22.4 | 19.1 | 0.378 | 170 | 25 | 18.6 | 0.466 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0.35725 | 0.98992 | 120 | 0.5905 | 0.95314 | 1 |  | 0.35725 | 2.2116 | 0.5905 | 1.297 |  | 1966年 | 0.735 | [16 empty] | 負荷率（稼働率は無視）
合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 |  | 1967年 | 0.74 |  | ＪＩＳＢ8616より | [14 empty] | 採用値２ | 取得値
1 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 |  | 1968年 | 0.745 |  | 店舗・事務所負荷（県北・県南）平均 | [7 empty] | 負荷率（稼働率は無視） | [5 empty] | 0 | 37.2% | 37.2%
2 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | 50% | 1969年 | 0.75 |  | 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値 |  |  | 1月 | 暖房 | 24 | 37.2% | 37.2% | 23
3 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | 40% | 1970年 | 0.755 | 8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22 |  | 2月 | 暖房 | 48 | 35.1% | 36.15% | 22
4 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | 30% | 1971年 | 0.76 | 7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26 |  | 12月 | 暖房 | 72 | 28.43% | 33.58% | 25
5 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | 20% | 1972年 | 0.765 | 9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24 |  | 3月 | 暖房 | 96 | 26.52% | 31.81% | 25
6 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 |  | 1973年 | 0.77 | 1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 37.2% | 48.9% | 23 |  | 11月 | 暖房 | 120 | 15.93% | 28.63% | 25
7 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | 都市ガス（低圧） | 1974年 | 0.775 | 2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 35.1% | 46.14% | 22 |  |  |  | 0 | 59.05% | 59.05%
8 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | 都市ガス（中圧） | 1975年 | 0.78 | 6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 31.23% | 43.65% | 26 |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22
9 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | LPG（プロパン） | 1976年 | 0.785 | 12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 28.43% | 41.48% | 25 |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26
10 | [30 empty] | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0 | 2.875 | 0 | 1.7253 | LPG（ブタン） | 1977年 | 0.79 | 3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 26.52% | 39.61% | 25 |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24
[44 empty] | LPG（その他） | 1978年 | 0.795 | 5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 24.47% | 37.93% | 22 |  | 6月 | 冷房 | 96 | 31.23% | 47.41% | 26
[45 empty] | 1979年 | 0.8 | 10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 20.77% | 36.21% | 26 |  | 5月 | 冷房 | 120 | 24.47% | 42.82% | 22
[45 empty] | 1980年 | 0.805 | 11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 15.93% | 34.37% | 25 |  | 10月 | 冷房 | 144 | 20.77% | 39.15% | 26
[45 empty] | 1981年 | 0.81 | 4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 15.2% | 32.77% | 25 |  | 4月 | 冷房 | 168 | 15.2% | 35.73% | 25
[45 empty] | 1982年 | 0.815 | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 32.77% |  | 291 |  | 年平均 |  | 168 | 32.77% |  | 291
[45 empty] | 1983年 | 0.82
[45 empty] | 1984年 | 0.825
[45 empty] | 1985年 | 0.83 | [13 empty] | 一定速
[45 empty] | 1986年 | 0.835 |  |  | GHP | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ |  |  |  | 年式
[45 empty] | 1987年 | 0.84 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 1995年以前 | 1995以前
[45 empty] | 1988年 | 0.845 |  |  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上 |  | 1996年 | 1996
[45 empty] | 1989年 | 0.85 |  | 1995年以前 | 1995 | 1 | 1 | 0.0493 | 0.0493 | 0.0493 | 0.787 | 0.682 | 0.9427 | 0.871 | 0.90685 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1997年 | 1997
[45 empty] | 1990年 | 0.855 |  | 1996年 | 1996 | 1 | 1 | 0.03864 | 0.03864 | 0.03864 | 0.779 | 0.6791 | 0.95243 | 0.8879 | 0.92017 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1998年 | 1998
[45 empty] | 1991年 | 0.86 |  | 1997年 | 1997 | 1 | 1 | 0.02798 | 0.02798 | 0.02798 | 0.771 | 0.6762 | 0.96216 | 0.9048 | 0.93348 | [6 empty] | 1999年 | 1999
[45 empty] | 1992年 | 0.865 |  | 1998年 | 1998 | 1 | 1 | 0.01732 | 0.01732 | 0.01732 | 0.763 | 0.6733 | 0.97189 | 0.9217 | 0.9468 | [6 empty] | 2000年 | 2000
[45 empty] | 1993年 | 0.87 |  | 1999年 | 1999 | 1 | 1 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.755 | 0.6704 | 0.98162 | 0.9386 | 0.96011 | [6 empty] | 2001年 | 2001
[45 empty] | 1994年 | 0.875 |  | 2000年 | 2000 | 1 | 1 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | 0.747 | 0.6675 | 0.99135 | 0.9555 | 0.97343 | [6 empty] | 2002年 | 2002
[45 empty] | 不明 |  |  | 2001年 | 2001 | 1 | 1 | -0.01466 | -0.01466 | -0.01466 | 0.739 | 0.6646 | 1.0011 | 0.9724 | 0.98674 | [6 empty] | 2003年 | 2003
[45 empty] | 1995年以前 | 0.88 |  | 2002年 | 2002 | 1 | 1 | -0.02532 | -0.02532 | -0.02532 | 0.731 | 0.6617 | 1.0108 | 0.9893 | 1.0001 | [6 empty] | 2004年 | 2004
[45 empty] | 1996年 | 0.885 |  | 2003年 | 2003 | 1 | 1 | -0.03598 | -0.03598 | -0.03598 | 0.723 | 0.6588 | 1.0205 | 1.0062 | 1.0134 | [6 empty] | 2005年 | 2005
[45 empty] | 1997年 | 0.89 |  | 2004年 | 2004 | 1 | 1 | -0.04664 | -0.04664 | -0.04664 | 0.715 | 0.6559 | 1.0303 | 1.0231 | 1.0267 | [6 empty] | 2006年 | 2006
[45 empty] | 1998年 | 0.895 |  | 2005年 | 2005 | 1 | 1 | -0.0573 | -0.0573 | -0.0573 | 0.707 | 0.653 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | [6 empty] | 2007年 | 2007
[45 empty] | 1999年 | 0.9 |  | 2006年 | 2006 | 1 | 1 | -0.09644 | -0.07164 | -0.08404 | 0.7536 | 0.653 | 1.0826 | 1.0501 | 1.0664 | [6 empty] | 2008年 | 2008
[45 empty] | 2000年 | 0.905 |  | 2007年 | 2007 | 1 | 1 | -0.13558 | -0.08598 | -0.11078 | 0.8002 | 0.653 | 1.1252 | 1.0603 | 1.0927 | [6 empty] | 2009年 | 2009
[45 empty] | 2001年 | 0.91 |  | 2008年 | 2008 | 1 | 1 | -0.17472 | -0.10032 | -0.13752 | 0.8468 | 0.653 | 1.1678 | 1.0704 | 1.1191 | [6 empty] | 2010年 | 2010
[45 empty] | 2002年 | 0.915 |  | 2009年 | 2009 | 1 | 1 | -0.21386 | -0.11466 | -0.16426 | 0.8934 | 0.653 | 1.2104 | 1.0806 | 1.1455 | [6 empty] | 2011年 | 2011
[45 empty] | 2003年 | 0.92 |  | 2010年 | 2010 | 1 | 1 | -0.253 | -0.129 | -0.191 | 0.94 | 0.653 | 1.253 | 1.0907 | 1.1719 | [6 empty] | 2012年 | 2012
[45 empty] | 2004年 | 0.925 |  | 2011年 | 2011 | 1 | 1 | -0.5738 | -0.24826 | -0.41103 | 1.1806 | 0.7812 | 1.5774 | 1.2176 | 1.3975 | [6 empty] | 2013年 | 2013
[45 empty] | 2005年 | 0.93 |  | 2012年 | 2012 | 1 | 1 | -0.8946 | -0.36752 | -0.63106 | 1.4212 | 0.9094 | 1.9018 | 1.3445 | 1.6232 | [6 empty] | 2014年 | 2014
[45 empty] | 2006年 | 0.935 |  | 2013年 | 2013 | 1 | 1 | -1.2154 | -0.48678 | -0.85109 | 1.6618 | 1.0376 | 2.2262 | 1.4715 | 1.8488 | [6 empty] | 2015年以降 | 2015
[45 empty] | 2007年 | 0.94 |  | 2014年 | 2014 | 1 | 1 | -1.5362 | -0.60604 | -1.0711 | 1.9024 | 1.1658 | 2.5506 | 1.5984 | 2.0745 | [6 empty] | 2016年 | 2016
[45 empty] | 2008年 | 0.945 |  | 2015年以降 | 2015 | 1 | 1 | -1.857 | -0.7253 | -1.2912 | 2.143 | 1.294 | 2.875 | 1.7253 | 2.3001 | [6 empty] | 2017年 | 2017
[45 empty] | 2009年 | 0.95 |  | 不明 | 2009 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2018年 | 2018
[45 empty] | 2010年 | 0.955 |  |  | 2016 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2019
[45 empty] | 2011年 | 0.96 |  |  | 2017 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2020
[45 empty] | 2012年 | 0.965 |  |  | 2018 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[45 empty] | 2013年 | 0.97
[45 empty] | 2014年 | 0.975
[45 empty] | 2015年以降 | 0.98
[45 empty] | 2016年 | 0.985
[45 empty] | 2017年 | 0.99
[45 empty] | 2018年 | 0.995
[45 empty] | 1960年 | 0.705
[45 empty] | 2019年 | 1
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・負荷率は県の標準テーブルで計算されます。
・記入する欄は白色の枠内です。色のついた欄は記載不要。
・ガスの種類を選択します。更新後の燃転は考慮されません。

## コンプレッサー
コンプレッサーの更新 | [15 empty] | 0
１．削減結果 | [12 empty] | ３．出力判定 |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  |  |  |  | 単位 | 更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 |  |  | 定格出力の増減
| 電力消費量 |  |  |  |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 特記事項
| CO2排出量 |  |  |  |  | tCO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 原油換算エネルギー使用量 |  |  |  |  | kl/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
２．機種別内訳及び計算表
[7 empty] | <注> 年式で赤字となるものは対象外 |  |  |  | ＊負荷率：機種の最大吐出量に対する使用空気量の割合
| 項目 | 使用条件 |  |  |  | 更新前 | [7 empty] | 更新後 | [5 empty] | 削減効果
|  | 年間稼働日 | 1日当たり稼働時間 | 年間稼働時間)① | ＊負荷率 | メーカー・型番 | 年式 | 定格出力(ｋW）② | 制御方式 |  | 消費電力比③ | 年間消費電力量④ | 年間CO₂排出量⑤ | メーカー・型番 | 定格出力(ｋW）⑥ | 制御方式 | 消費電力比⑦ | 年間消費電力量⑧ | 年間CO₂排出量⑨ | 電力削減量（④－⑧） | CO2削減量（⑤－⑨）
| 機種№ | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ |  | 西暦で記入 | kW | プルダウンで選択 |  | % | kWh/年 | t-CO₂/年 |  | kW | プルダウンで選択 | % | tCO2/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 | 更新前 | 更新後 | 更新後統合負荷
| 例 | 200 | 10 | 2000 | 60% | AA1（例） | 2008 | 7.5 | 吸込み絞り＋パージ+自動発停 |  | 88% | 13200 | 6.534 | ANEW1（例） | 7.5 | インバータ | 60% | 9000 | 4.455 | 4200 | 2.079 | 4 | 7 | 0.6 | 0.6
| 合計 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0
《参考》制御方式の説明
| 対象制御方式 | [5 empty] | 方式の説明
| ① | 圧力開閉（レシプロ機) |  |  |  |  | １００％負荷と停止状態を繰り返す(小型のレシプロ機など）
| ② | 吸込み絞り |  |  |  |  | 吸込み絞り弁を無段階に開閉し、吸込み空気量を調査（油冷スクリュー機）
| ③ | 吸込み絞り＋パージ |  |  |  |  | ②＋パージ運転（油冷スクリュー機）
| ④ | 吸込み絞り＋パージ+自動発停 |  |  |  |  | ②＋パージ運転＋自動発停（油冷スクリュー機）
| ⑤ | ロード/アンロード |  |  |  |  | 吸込み絞り弁を全開/全閉にて吸込み空気量を調整(オイルフリースクリュー、大型レシプロ）
| ⑥ | スライド弁 |  |  |  |  | ケーシングの一部をスライドさせロータ室の容量を調整(大型油冷スクリュー機）
| ⑦ | インバータ |  |  |  |  | モータの回転速度を制御し容量制御、自動発停(スクリュー機全般）
現状
[6 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5
[5 empty] | 使用空気量 | 0% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 50% | 50% | 0% | 50%
|  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 2 | 吸込み絞り | 70% |  |  | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 0% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | 3 | 吸込み絞り＋パージ | 40% |  |  | 61% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 0% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | 4 | 吸込み絞り＋パージ+自動発停 | 0% |  |  | 41% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 0% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | 5 | ロード/アンロード | 25% |  |  | 50% | 68% | 81% | 91% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 75%
|  |  |  | 6 | スライド弁 | 25% |  |  | 43.5% | 62% | 65% | 80% | 100% | 100% | 0% | 63.5% | 63.5% | 63.5%
|  |  |  | 7 | インバータ | 0% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50%
[5 empty] | ロード/アンロード近似式 |  |  |  | Y = 0.73 X + 0.3267
Y = -0.5 X＾2 + 1.23 X + 0.26
[10 empty] | 温度 | 動力比 | 温度 | 動力比
[10 empty] | #REF! | 80% | -15 | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | 80% | -15 | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 差 | #REF!
[10 empty] | -20 | 84.55%
[10 empty] | -10 | 88.62%
[10 empty] | 0 | 92.88%
[10 empty] | 10 | 97.35%
[10 empty] | 20 | 102%
[10 empty] | 30 | 106.9%
[10 empty] | 40 | 112.1%
[10 empty] | 50 | 117.5%
出典：各メーカカタログ図より
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。色のついた欄は記載不要。

## ボイラ
ボイラの更新 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 種別 | その他の単位 |  |  |  | 使用エネルギー |  | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 単位 | 消費量 | 消費単位 | 排出係数
１．削減結果 | [16 empty] | ３．出力判定 |  |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません | [23 empty] | ガス | MJ/kg | ｔ/年 |  |  | ガス | 都市ガス（13A） | 45 | 40.8 | MJ/㎥ | 千m3/年 | m3（N)/h | 2.244 |  | 使用エネルギー
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 | [6 empty] | 定格出力の増減 | [27 empty] | 油 | MJ/L | ｋL/年 |  |  |  | LPG（kg） | 50.8 | 45.8 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.9989 |  | ガス | 都市ガス（13A）
| 燃料消費量 |  | /年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [6 empty] | 特記事項 | [27 empty] | 電気 | MJ/kWh | 千kWh/年 |  |  |  | LPG（m³） | 105.3942 | 95.0207 | MJ/m³ | 千m³/年 | m3（N)/h | 6.22 |  |  | LPG（kg）
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [34 empty] | 石炭等 | MJ/kg | ｔ/年 |  |  |  | LNG | 54.6 | 49.2 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.7027 |  |  | LPG（m³）
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [40 empty] | その他ガス | 0 | 0 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 0 |  |  | LNG
[50 empty] | 油 | 灯油 | 36.7 | 34.2 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.4895 |  | 油 | 灯油
[46 empty] | MJ/kg | t-CO₂/t |  |  |  | 軽油 | 37.7 | 35.1 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.585 |  |  | 軽油
２．機種別内訳及び計算表 | [45 empty] | MJ/L | t-CO₂/kL |  |  |  | A重油 | 39.1 | 36.6 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7096 |  |  | A重油
[46 empty] | MJ/kWh | t-CO₂/千kWh |  |  |  | B重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | B重油
[51 empty] | C重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | C重油
[51 empty] | その他油 | 0 | 0 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 0 |  | 電気 | 電気
[20 empty] | ■その他燃料･･･右表に無いものは下にデータを記入（1種類だけ可能） | [29 empty] | 電気 | 電気 | 9.76 | 9.76 | MJ/kWh | 千kWh/年 | kW | 0.495 |  | その他 | 一般炭
[20 empty] | 燃料種別 | [30 empty] | その他電気 | 0 | 0 | MJ/kg | 千kWh/年 | kW | 0 |  |  | 石炭コークス
[20 empty] | 燃料種類 | 単位 | [28 empty] | その他 | 一般炭 | 25.7 | 24.4 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.3276
[20 empty] | 高位発熱量 | [30 empty] | 石炭コークス | 29.4 | 27.9 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 3.1693
[20 empty] | 低位発熱量 | [29 empty] | その他 | その他 | 0 | 0 | ｔ/年 | kg/h | kg/h | 0 | t-CO₂/t
CO₂排出係数
[6 empty] | <注> 年式で赤字となるものは対象外（燃転は制約なし） |  | ＊潜熱回収型の未選択 | [9 empty] | ＊グループで更新する場合、対象に同じ印をつける | [7 empty] | ＊潜熱回収型の未選択
項目 | 更新前 | [17 empty] | 更新後 | [11 empty] | 削減効果 |  |  |  | 更新前 | [5 empty] | 更新後
[10 empty] | 年間 | [17 empty] | 年間
| メーカー・型番 | 燃料種別 | 年式 | 台数 | 燃料種類 | 定格燃料消費量 | 単位 | 潜熱回収の有無＊ | 定格効率 | 年間稼働日 | 1日当たり稼働時間 | 年間稼働時間 | 負荷率 | 発熱出力 | 年間燃料消費量 | 単位 | CO2排出量③ | グループ* |  | メーカー・型番 | 台数 | 燃料種別 | 燃料種類 | 定格燃料消費量 | 単位 | 潜熱回収の有無＊ | 定格効率 | 年間燃料消費量 | 単位 | CO2排出量③ | 燃料削減 量 （①ｰ④） | CO2削減量（③-⑥） |  |  | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 発熱出力 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | ◎出力 | ○出力 | 発熱出力
単位 |  |  | 西暦で記入 | 台 |  | h･台あたり |  |  | ％ | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ | MJ/年 |  |  | t-CO₂/年 |  |  |  | 台 |  |  | h･台あたり |  |  | ％ |  |  | t-CO₂/年 | /年 | t-CO₂/年 |  |  | 発熱出力: 0
〈例〉 | AAA280BB | ガス | 2001 | 2 | LPG（m³） | 40 | m3（N)/h |  | 86% | 200 | 10 | 2000 | 50% | 6537427.3859 | 93023.2558 | m3（N) | 578.6047 | 対象に◎or○ | 按分比（0～1.0) | CCC280DD | 2 | ガス | 都市ガス（13A） | 100 | m3（N)/h |  | 98% | 163501.0851 | m3（N) | 366.8964 | -70477.8293 | 211.7082 |  | 2 | 105.3942 | 95.0207 | 95.0207 | 252946.0581 | 6.22 |  | 45 | 40.8 | 40.8 | 189824.7598 | 2.244
合計 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 原油換算量: 0; 発熱出力: 0; 原油換算量: 0; ◎出力: 0; ○出力: 0; 発熱出力: 0 | 0
1 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
2 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
3 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
4 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
5 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
6 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
7 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
8 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
9 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
10 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE!
11 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
12 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
13 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
14 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
15 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
16 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
17 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
18 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
19 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
20 | [34 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
1995年以前
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年以降
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。色のついた欄は記載不要。
・燃料種別を選択後、燃料の種類を選択、各係数値を記入してください。
該当の燃料種類が無い場合は右表の欄で選択記入してください。１件のみ選択可能
・更新後の機種の負荷をグループで按分する場合、按分比のグループ合計は１となるようにします。
按分比が１：０の場合は０も記入します。
・グループにした場合は、更新前の定格効率、稼働日数、1日あたり稼働時間、負荷率には空欄にせず、
グループで同じ数値を必ず記入します。
Note on T25: 按分する場合、 １：０の場合は０も記入する

## 変圧器
変圧器の更新 | [17 empty] | 0
１．削減結果 | [11 empty] | ３．出力判定 |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項 目 |  |  | 単位 | 更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 |  |  |  | 定格出力の増減
| 年間消費電力量 |  |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 特記事項
| CO2排出量 |  |  | tCO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 原油換算エネルギー使用量 |  |  | kl/年 | 0 | 0 | 0 | 0%
２．機種別内訳及び計算表
|  | <注> 年式で赤字となるものは対象外 |  |  |  |  | ＊規定負荷率における全損失値 | [8 empty] | ※力率100%として計算
項目 | 更新前 | [13 empty] | 更新後 | [7 empty] | 削減効果
| メーカー・型番 | 年式 | 容量 | 相数 | 無負荷損（a） | 負荷損(b) | ＊エネルギー消費効率 | 年間稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日の平均負荷率 | 非稼働日の平均負荷率 | 年間消費電力量(E) | CO2排出量 (C) | 統合対象 | メーカー・型番 | 容量 | 相数 | 無負荷損（a） | 負荷損(b) | ＊エネルギー消費効率 | 年間消費電力量(E) | CO2排出量(C') | 電力削減量（E-E’） | CO2削減量（C-C’） | 原油換算 |  | 基準容量 | 適用負荷率
単位 |  | 西暦で記入 | kVA |  | W | W | W | 日/年 | h/日 | % | % | kWh/年 | tCO2/年 | 最大3個 |  | kVA |  | W | W | W | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 |  |  |  | 1 | 2
入力例 | KK-1L | 2000 | 150 | 単相 | 350 | 1950 | 662 | 250 | 10 | 40% | 5% | 3876.5175 | 1.9189 | 統合対象は●を選択 | ME-1R | 150 | 単相 | 70 | 1350 | 286 | 1174.3275 | 0.58129 | 2702.19 | 1.3376 | 976.1381 | 295.7051 |  | 40% | 5%
合計 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1970年以前
1 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1971～80年
2 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1981～90年
3 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1891～2000年
4 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2001～05年
5 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2005～10年
6 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2011～15年
7 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2016年以降
8 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
9 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
10 | [11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。水色欄は任意記載。その他色のついた欄は記載不要。
・仕様を選択、各数値を記入してください。
・統合する場合は、更新後の対象機に●をつけてください。更新前の統合対象は３台までです。

## 冷熱源機器 (hidden)
冷熱源設備の更新 | [47 empty] | 種別 | その他の単位 |  | 使用エネルギー |  | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 単位 | 消費量 | 消費単位 | 排出係数
１．削減結果 | [18 empty] | ３．出力判定 |  | ※定格出力の増加は原則認められません | [26 empty] | ガス | MJ/kg | ｔ/年 | ガス | 都市ガス（13A） | 45 | 40.8 | MJ/㎥ | 千m3/年 | m3（N)/h | 2.244 |  | 使用エネルギー
| 項目 |  |  |  |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  |  | 削減量 |  | 削減率 |  |  |  |  | 定格出力の増減 | [28 empty] | 油 | MJ/L | ｋL/年 |  | LPG（kg） | 50.8 | 45.8 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.9989 |  | ガス | 都市ガス（13A）
| 燃料消費量 | [5 empty] | 126356.5891 |  | 65292.9963 |  |  | 61063.5929 |  | 48.33% |  |  |  |  | 特記事項 | [28 empty] | 電気 | MJ/kWh | 千kWh/年 |  | LPG（m³） | 105.3942 | 95.0207 | MJ/m³ | 千m³/年 | m3（N)/h | 6.22 |  |  | LPG（kg）
| 電力消費量 |  |  |  |  | kwh/年 | [41 empty] | 石炭等 | MJ/kg | ｔ/年 |  | LNG | 54.6 | 49.2 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.7027 |  |  | LPG（m³）
| CO2排出量 |  |  |  |  | t-CO₂/年 | 295.4674 |  | 195.8072 |  |  | 99.6603 |  | 33.73% | [37 empty] | その他ガス | 0 | 0 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 0 |  |  | LNG
| 原油換算エネルギー使用量 |  |  |  |  | kl/年 | 125016 |  | 85575.6126 |  |  | 39440.3874 |  | 31.55% | [36 empty] | 油 | 灯油 | 36.7 | 34.2 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.4895 |  | 油 | 灯油
[49 empty] | MJ/kg | t-CO₂/t |  | 軽油 | 37.7 | 35.1 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.585 |  |  | 軽油
２．機種別内訳及び計算表 | [48 empty] | MJ/L | t-CO₂/kL |  | A重油 | 39.1 | 36.6 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7096 |  |  | A重油 | 冷凍・温水機
[49 empty] | MJ/kWh | t-CO₂/千kWh |  | B重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | B重油 | 吸収式冷・温水機
[52 empty] | C重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | C重油 | ターボ冷凍機
[52 empty] | その他油 | 0 | 0 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 0 |  | 電気 | 電気 | 冷却塔
[20 empty] | その他燃料･･･右表に無いものは下にデータを記入（1種類だけ可能） | [30 empty] | 電気 | 電気 | 3.6 | 3.6 | MJ/kWh | 千kWh/年 | kW | 0.495 |  | その他 | 一般炭 | 冷凍庫
[20 empty] | 燃料種別 | ガス | [30 empty] | その他電気 | 0 | 0 | MJ/kg | 千kWh/年 | kW | 0 |  |  | 石炭コークス | 冷蔵庫
[20 empty] | 燃料種類 | 単位 | 都市ガス（13A） | [28 empty] | その他 | 一般炭 | 25.7 | 24.4 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.3276 |  |  |  | 定温庫
[20 empty] | 高位発熱量 | MJ/kg | [30 empty] | 石炭コークス | 29.4 | 27.9 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 3.1693 |  |  |  | ヒートポンプ
[20 empty] | 低位発熱量 | [30 empty] | その他 | #REF! | 0 | 0 | ｔ/年 | kg/h | kg/h | 0 | t-CO₂/t |  |  | 給湯機
[20 empty] | CO₂排出係数 | t-CO₂/t
|  |  | ＊設備容量(呼称）・定格能力等 | [8 empty] | ※定格効率は計算結果に関与しません。
項目 | 更新前 | [18 empty] | 更新後 | [14 empty] | 削減効果 |  |  |  | 更新前 |  |  |  |  | 更新後
[13 empty] | 年間 | [15 empty] | 年間
| メーカー・型番 | 機種種類 | ＊定格能力等 | ｴﾈﾙｷﾞｰ分類 | 年式 | 台数 | ｴﾈﾙｷﾞｰ種類 | 定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | 補助消費電力 | インバータ有無 | 定格効率 | 年間稼働時間 | 負荷率 | 発熱出力 | 主要エネルギー消費量 | 単位 | 年間電力消費量 | CO2排出量③ | メーカー・型番 | 台数 | ｴﾈﾙｷﾞｰ分類 | ｴﾈﾙｷﾞｰ種類 | 定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | 補助消費電力 | 潜熱回収の有無 | 定格効率 | 負荷率 | 年間消費電力量 | 年間主要エネルギー消費量 | 単位 | 補助電力消費量 | CO2排出量③ | 主要エネルギー削減 量 （①ｰ④） | 補助電力削減量 | CO2削減量（③-⑥） | 種類 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数
単位 | [5 empty] | 台 |  | h･台あたり |  | kW |  | ％ | h/年 | ％ | MJ/年 |  |  | kWｈ/年 | t-CO₂/年 |  | 台 |  |  | h･台あたり |  | kW |  | ％ | ％ | kWｈ/年 |  |  | kWｈ/年 | t-CO₂/年 |  | kWh/年 | t-CO₂/年
〈例〉 | AAA280BB | 冷凍・温水機 |  | ガス | 1995年以前 | 2 | 都市ガス（13A） | 40 | m3（N)/h |  | 有 | 86% | 2000 | 50% | 3096000 | 93023.2558 | m3（N) |  | 208.7442 | CCC280DD | 2 | ガス | 都市ガス（13A） | 40 | m3（N)/h |  |  | 95% |  |  | 72421.0526 | m3（N) |  | 162.5128 | 20602.2032 |  | 46.2313 | 1 | 45 | 40.8 | 45 | 108000 | 2.244 | 45 | 40.8 | 45 | 84080.8421 | 2.244
合計 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3248240 | 126356.5891 |  |  | 295.4674 |  | 1 | [9 empty] | 65292.9963 |  |  | 195.8072 | 27730.2595 |  | 83.1603 | #N/A |  |  |  | 125016 |  |  |  |  | 85575.6126
1 |  | 冷凍・温水機 |  | ガス | 2008 | 1 | LPG（kg） | 40 | kg/h |  |  | 86% | 2000 |  | 3151040 | 93023.2558 | kg |  | 278.9674 |  | 1 | ガス | LPG（kg） | 40 | kg/h |  |  | 95% |  |  | 65292.9963 | kg |  | 195.8072 | 27730.2595 |  | 83.1603 | 1 | 50.8 | 45.8 | 45.8 | 121920 | 2.9989 | 50.8 | 45.8 | 50.8 | 85575.6126 | 2.9989
2 |  |  |  | 油 | 2009 | 1 | 灯油 |  | L/h | [5 empty] | 0 |  | L |  |  |  |  | 油 | 軽油 |  | L/h | [6 empty] | L | [5 empty] | #N/A | 36.7 | 34.2 | 34.2 | #VALUE! | 2.4895 | 37.7 | 35.1 | 37.7 | #VALUE! | 2.585
3 |  |  |  | 電気 | 2009 | 1 | 電気 | 30 | kW |  |  | 90% | 1000 |  | 97200 | 33333.3333 | kW |  | 16.5 | [18 empty] | #N/A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3096 | 0.495 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
4 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
5 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
6 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
7 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
8 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
9 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
10 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1995年以前
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年以降
※記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
記入できる欄は黄色の枠内です。
燃料の種類を選択、各係数値を記入してください。該当の燃料種類が無い場合は
右表の欄で選択記入する。１件のみ選択可能

## モーター設備
モーター設備の更新 | [20 empty] | 0
１．削減結果 | [15 empty] | ３．出力判定 |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 | 削減率 | [6 empty] | 定格出力の増減 | [13 empty] | モーター | 1995年以前
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 特記事項 | [13 empty] | ブロア | 1996年
| CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [20 empty] | ファン | 1997年
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [20 empty] | ポンプ | 1998年
[30 empty] | その他 | 1999年
２．機種別内訳及び計算表 | [30 empty] | 2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
[8 empty] | *任意記載の効率は根拠資料が必要 |  |  |  |  | *低減率の根拠資料提示が必要 | [8 empty] | *任意記載の効率は根拠資料が必要 |  | *低減率の根拠資料提示が必要 | [6 empty] | 更新前 |  |  | 更新後
項目 | 更新前 | [14 empty] | 更新後 | [9 empty] | 削減効果 |  | 設備種類
[9 empty] | 年間 | [14 empty] | 年間
| メーカー・型番 | 設備の種類 | 年式 | 台数 | モータ規格 | 極数 | 定格出力 | 効率* （任意記入の効率値が優先） | 年間操業日数 | 1日当たり稼働時間 | 年間稼働時間 | 負荷率 | *インバーター等での低減率 | 年間消費電力量 | CO2排出量 | メーカー・型番 | 台数 | モータ規格 | 極数 | 定格出力 | 効率* （任意記入の効率値が優先） |  | *インバーター等での低減率 | 年間消費電力量 | CO2排出量 | 電力削減量 | CO2削減量 |  |  | 消費電力(b=a/p) |  |  | 消費電力(b=a/p)
単位 |  |  |  | 台 |  |  | kW | ％ | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ | ％ | kWh/年 | t-CO₂/年 |  | 台 |  |  | kW | ％ |  | ％ | kWh/年 | t-CO₂/年 | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  | kW/台 | h/年 |  | kW/台 | h/年
入力例 | OLF-754FE | モーター |  | 2 | IE2 | 4極 | 7.5 | 88.7% | 240 | 10 | 2400 | 80% |  | 32468.9966 | 16.0722 | PLM-75DBC | 2 | IE3 | 4極 | 7.5 | 90.4% |  | 20% | 25486.7257 | 12.6159 | 6982.271 | 3.4562 | 1 | 9 | 8.4555 | 1920 | 9 | 8.2965 | 1920
合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。水色欄は任意記載。その他色のついた欄は記載不要。
・設備の種類、モーター規格を選択します。定格出力を記入すると効率が表示されます
・年間稼働日数、1日の稼働時間を記入します。間欠運転等であれば負荷率を記入します。
・インバータや流量制御をして、出力が低減されている場合はその数値を記入します。

## 太陽光・蓄電
太陽光発電・蓄電池 | [12 empty] | 0
１．削減結果
| 項目 |  | 単位 | 年間電力使用量 |  | 年間発電量 |  | 自家消費電力量 |  | 削減率 | [10 empty] | 結晶系 | 系統連系
| 電力量 |  | kwh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | PERC | 独立（交流負荷）
| CO₂換算量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 独立（直流負荷）
| 原油換算エネルギー換算量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0
２．機種別内訳及び計算表 | [20 empty] | 売電
他
発電設備側
系統側
＊ シミュレーションや計算結果からの数値を記載
項目 | 太陽光設備 | [13 empty] | 蓄電池
年間
| メーカー・型番 | 太陽光発電システム容量 | モジュール公称出力 | モジュール変換効率 | モジュール枚数 | PCS出力（力率1.0）合計 | 年間操業日数 | 余剰電力処置 | 年間電力使用量 | ＊年間発電電力量 | ＊自家消費電力量 | 自家消費率 | CO2削減量③ | CO2削減率 | 設置位置（PCS位置に対し） | 蓄電容量(合計） | （停電時）最大出力 | 停電時昼間使用目安時間 | 停電時夜間使用目安時間
単位 |  | kW | W | ％ | 枚 | kW | 日/年 |  | kWh／年 | kWh／年 | kWh/年 | ％ | t-CO₂/年 | ％ |  | kWh | kVA | h | h
〈例〉 | AAA280BB | 22 | 240 | 23% | 104 | 22 | 260 | 売電 | 185000 | 24010 | 17200 | 71.64% | 8.514 | 9.297% | 発電設備側 | 11.2 | 4 | 4 | 8 | 1
合計 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1
2
3
4
5
３．効果判定
記入数値の適否
特記事項
・記入例をご覧の上、設備する太陽光発電設備、蓄電池の各仕様値を記入する。
・蓄電池の設置が無い場合は対象外となります。
・発電量については、別途シミュレーション結果、もしくは計算資料を添付してください。
・記入する欄は白色の枠内です。色のついた欄は記載不要。

## その他設備
その他設備の更新 | [29 empty] | 0 | [19 empty] | その他エネ |  | 種別 | その他の単位 |  |  |  | 使用エネルギー |  | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 単位 | 消費量 | 消費単位 | 排出係数
１．削減結果 | [19 empty] | ３．出力判定 |  | ※設備容量の増加は原則認められません | [29 empty] | ガス | MJ/kg | ｔ/年 |  |  | ガス | 都市ガス（13A） | 45 | 40.8 | MJ/㎥ | 千m3/年 | m3（N)/h | 2.244 |  | 使用エネルギー
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  |  | 更新後 |  |  | 削減量 |  |  | 削減率 | [6 empty] | 定格出力の増減 | [31 empty] | 油 | MJ/L | ｋL/年 |  |  |  | LPG（kg） | 50.8 | 45.8 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.9989 |  | ガス | 都市ガス（13A）
| 主要エネルギー消費量 |  | /年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 特記事項 | [31 empty] | 電気 | MJ/kWh | 千kWh/年 |  |  |  | LPG（m³） | 105.3942 | 95.0207 | MJ/m³ | 千m³/年 | m3（N)/h | 6.22 |  |  | LPG（kg）
| 補助電力消費量 |  | kwh/年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [38 empty] | 石炭等 | MJ/kg | ｔ/年 |  |  |  | LNG | 54.6 | 49.2 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.7027 |  |  | LPG（m³）
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [44 empty] | その他ガス | 0 | 0 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 0 |  |  | LNG
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | [43 empty] | 油 | 灯油 | 36.7 | 34.2 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.4895 |  | 油 | 灯油
[53 empty] | MJ/kg | t-CO₂/t |  |  |  | 軽油 | 37.7 | 35.1 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.585 |  |  | 軽油 |  |  | 補助電力有無
２．機種別内訳及び計算表 | [52 empty] | MJ/L | t-CO₂/kL |  |  |  | A重油 | 39.1 | 36.6 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7096 |  |  | A重油 | 1 | 冷凍・温水機 | ○
[53 empty] | MJ/kWh | t-CO₂/千kWh |  |  |  | B重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | B重油 | 2 | 吸収式冷・温水機 | ○
[58 empty] | C重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | C重油 | 3 | ターボ冷凍機 | ○
[20 empty] | ■その他燃料･･･右表に無いものは下にデータを記入（1種類だけ可能） | [32 empty] | kW |  |  |  |  | その他油 | 0 | 0 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 0 |  | 電気 | 電気 | 4 | 冷却塔
[53 empty] | kcal |  |  |  | 電気 | 電気 | 9.76 | 9.76 | MJ/kWh | 千kWh/年 | kW | 0.495 |  | その他 | 一般炭 | 5 | 冷凍庫
[20 empty] | エネルギー種別 | [32 empty] | L |  |  |  |  | その他電気 | 0 | 0 | MJ/kg | 千kWh/年 | kW | 0 |  |  | 石炭コークス | 6 | 冷蔵庫
[20 empty] | エネルギー種類 | 単位 | [31 empty] | (US)RT |  |  |  | その他 | 一般炭 | 25.7 | 24.4 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.3276 |  |  |  | 7 | 定温庫
[20 empty] | 高位発熱量 | [32 empty] | MJ |  |  |  |  | 石炭コークス | 29.4 | 27.9 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 3.1693 |  |  |  | 8 | 給湯機 | ○
[20 empty] | 低位発熱量 | [32 empty] | 馬力 |  |  |  | その他 | その他 | 0 | 0 | ｔ/年 | kg/h | kg/h | 0 | t-CO₂/t |  |  | 9 | その他 | ○
CO₂排出係数
[6 empty] | <注> 年式で赤字となるものは対象外（燃転は制約なし） | [23 empty] | ＊低減率の根拠資料が必要です。
項目 | 更新前 | [18 empty] | 更新後 | [14 empty] | 削減効果 | [8 empty] | 更新前能力 | [5 empty] | 更新後能力
[12 empty] | 年間 | [18 empty] | 年間 | [9 empty] | 種類
| メーカー・型番 | 設備一般名称 | 設備容量（呼称・定格能力等） | 単位 | エネルギー種別 | 年式 | g 台数 | エネルギー種類 | a定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | b 補助消費電力 | c年間操業日数 | d1日当たり稼働時間 | c年間稼働時間 | e負荷率 | 主要エネルギー消費量（実績） 例：g×a×c×ｄ×e① | 単位 | g×b×c×d 補助電力消費量② | CO2排出量③ | メーカー・型番 | 設備一般名称 | 設備容量（呼称・定格能力等） | 単位 | h 台数 | エネルギー種別 | ｴﾈﾙｷﾞｰ種類 | o定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | p 補助消費電力 | *ｎ 低減率 | 主要エネルギー消費量例：h×o×c×ｄ×e×（1-n)④ | 単位 | h×p×c×d×e 補助電力消費量⑤ | CO2排出量⑥ | 主要エネルギー削減 量（①ｰ④） | 補助力削減量（②－⑤） | CO2削減量 （③-⑥） | 潜熱回収の有無 | 発熱出力 | 容量 | 前 | 後 | ｴﾈﾙｷﾞｰ | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 定格出力 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 定格出力
単位 |  |  |  | kW, kcal, L, (US)RT |  |  | 台 |  | h･台あたり |  | kW | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ |  |  | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  |  | kW, kcal, L, (US)RT | 台 |  |  | h･台あたり |  | kW | ％ |  |  | kWh/年 | t-CO₂/年 | /年 | kWh/年 | t-CO₂/年 |  | MJ/年
〈例〉 | AAA280BB | 冷凍・温水機 | 280 | kW | 油 | 2008 | 2 | 灯油 | 40 | L/h | 0.2 | 240 | 24 | 5760 | 50% | 230400 | L | 2304 | 574.7213 | CCC280DD | 冷凍・温水機 | 240 | kW | 2 | ガス | 都市ガス（13A） | 40 | m3（N)/h | 0.25 |  | 187904 | m3（N) | 1440 | 422.3694 | 42496 | 864 | 152.3519 |  | 8455680 |  | 1 | 1 | 2 | 36.7 | 34.2 | 36.7 | 218736.7096 | 2.4895 |  | 45 | 40.8 | 45 | 218519.1475 | 2.244
合計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1995年以前
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年以降
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。水色欄は任意記載。その他色のついた欄は記載不要。
・更新・前後の年間主要エネルギー消費量は根拠を示す実績値やシミュレーション結果などの資料が必要です。
・エネルギー種別を選択後、エネルギー種類を選択し、各係数値を記入してください。
該当のエネルギー種類が無い場合は、右表の欄で選択記入します。１件のみ選択可能
・更新後のn低減率は、インバータなど、追加する削減効果があれば記入します。

## CO₂係数
各エネルギーの排出係数 |  | 色のついたエネルギーについては自動計算の係数としてシート内で引用している。
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
*ボイラ計算では低位発熱量も引用。
LPGの産気率はGHPではプロパン502m³/kg、 ブタン355m³/kg、 その他482m³/kgを引用。ボイラ他シートではその他482m³/kgを引用
| エネルギーの種類 | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 発熱量単位 | エネルギー単位 | 炭素換算 | 単位 | CO2排出係数 | 単位
| 原油（コンデンセートを除く。） | 38.2 |  | MJ/L | L | 0.0187 | tC/GJ | 0.0026192 | tCO2/L
| 原油のうちコンデンセート（NGL） | 35.3 |  | MJ/L | L | 0.0184 | tC/GJ | 0.0023816 | tCO2/L
| 揮発油（ガソリン） | 34.6 |  | MJ/L | L | 0.0183 | tC/GJ | 0.0023217 | tCO2/L
| ナフサ | 33.6 |  | MJ/L | L | 0.0182 | tC/GJ | 0.0022422 | tCO2/L
| 灯油 | 36.7 | 34.2 | MJ/L | L | 0.0185 | tC/GJ | 0.0024895 | tCO2/L | ＊
| 軽油 | 37.7 | 35.1 | MJ/L | L | 0.0187 | tC/GJ | 0.002585 | tCO2/L | ＊
| A重油 | 39.1 | 36.6 | MJ/L | L | 0.0189 | tC/GJ | 0.0027096 | tCO2/L | ＊
| B・C重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | L | 0.0195 | tC/GJ | 0.0029958 | tCO2/L | ＊
| 石油アスファルト | 40.9 |  | MJ/kg | kg | 0.0208 | tC/GJ | 0.0031193 | tCO2/kg
| 石油コークス | 29.9 |  | MJ/kg | kg | 0.0254 | tC/GJ | 0.0027847 | tCO2/kg
| 液化石油ガス（LPG） | 50.8 | 45.8 | MJ/kg | kg | 0.0161 | tC/GJ | 0.0029989 | tCO2/kg | ＊
| 石油系炭化水素ガス | 44.9 |  | MJ/N㎥ | N㎥ | 0.0142 | tC/GJ | 0.0023378 | tCO2/N㎥
| 液化天然ガス（LＮG） | 54.6 | 49.2 | MJ/kg | kg | 0.0135 | tC/GJ | 0.0027027 | tCO2/kg | ＊
| その他可燃性天然ガス | 43.5 |  | MJ/N㎥ | N㎥ | 0.0139 | tC/GJ | 0.002217 | tCO2/N㎥
| 原料炭 | 29 |  | MJ/kg | kg | 0.0245 | tC/GJ | 0.0026052 | tCO2/kg
| 一般炭 | 25.7 |  | MJ/kg | kg | 0.0247 | tC/GJ | 0.0023276 | tCO2/kg
| 無煙炭 | 26.9 |  | MJ/kg | kg | 0.0255 | tC/GJ | 0.0025151 | tCO2/kg
| 石炭コークス | 29.4 |  | MJ/kg | kg | 0.0294 | tC/GJ | 0.0031693 | tCO2/kg
| コールタール | 37.3 |  | MJ/kg | kg | 0.0209 | tC/GJ | 0.0028584 | tCO2/kg
| コークス炉ガス | 21.1 |  | MJ/N㎥ | N㎥ | 0.011 | tC/GJ | 0.00085103 | tCO2/N㎥
| 高炉ガス | 3.41 |  | MJ/N㎥ | N㎥ | 0.0263 | tC/GJ | 0.00032884 | tCO2/N㎥
| 転炉ガス | 8.41 |  | MJ/N㎥ | N㎥ | 0.0384 | tC/GJ | 0.0011841 | tCO2/N㎥
| 都市ガス | 45 | 40.8 | MJ/N㎥ | N㎥ | 0.0136 | tC/GJ | 0.002244 | tCO2/N㎥ | ＊
| 産業用蒸気 | 1.02 |  | MJ/MJ | MJ | 0.06 | tCO2/GJ | 6.12e-05 | tCO2/MJ
| 産業用以外の蒸気 | 1.36 |  | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 7.752e-05 | tCO2/MJ
| 温水 | 1.36 |  | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 7.752e-05 | tCO2/MJ
| 冷水 | 1.36 |  | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 7.752e-05 | tCO2/MJ
| 電気 | 9.76 |  | MJ/kWh | kWh | 0.000495 | tCO2/kWh | 0.000495 | tCO2/kWh
高位発熱量：燃料を燃焼させた時の単位発熱量
低発熱量：燃料の単位発熱量から水蒸気の潜熱量を除外した発熱量。潜熱回収しない場合はこちらを引用

## モーター効率 (hidden)
| 出力（kW） | 2極 | 4極 | 6極 | 8極
IE1 | 0.75 | 72.1% | 72.1% | 70%
IE1 | 1.1 | 75% | 75% | 72.9%
IE1 | 1.5 | 77.2% | 77.2% | 75.2%
IE1 | 2.2 | 79.7% | 79.7% | 77.7%
IE1 | 3 | 81.5% | 81.5% | 79.7%
IE1 | 3.7 | 82.7% | 82.7% | 80.9%
IE1 | 4 | 83.1% | 83.1% | 81.4%
IE1 | 5.5 | 84.7% | 84.7% | 83.1%
IE1 | 7.5 | 86% | 86% | 84.7%
IE1 | 11 | 87.6% | 87.6% | 86.4%
IE1 | 15 | 88.7% | 88.7% | 87.7%
IE1 | 18.5 | 89.3% | 89.3% | 88.6%
IE1 | 22 | 89.9% | 89.9% | 89.2%
IE1 | 30 | 90.7% | 90.7% | 90.2%
IE1 | 37 | 91.2% | 91.2% | 90.8%
IE1 | 45 | 91.7% | 91.7% | 91.4%
IE1 | 55 | 92.1% | 92.1% | 91.9%
IE1 | 75 | 92.7% | 92.7% | 92.6%
IE1 | 90 | 93% | 93% | 92.9%
IE1 | 110 | 93.3% | 93.3% | 93.3%
IE1 | 132 | 93.5% | 93.5% | 93.5%
IE1 | 160 | 93.8% | 93.8% | 93.8%
IE1 | 185 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 200 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 220 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 250 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 280 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 300 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 315 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 355 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 375 | 94% | 94% | 94%
IE2 | 0.75 | 77.4% | 79.6% | 75.9%
IE2 | 1.1 | 79.6% | 81.4% | 78.1%
IE2 | 1.5 | 81.3% | 82.8% | 79.8%
IE2 | 2.2 | 83.2% | 84.3% | 81.8%
IE2 | 3 | 84.6% | 85.5% | 83.3%
IE2 | 3.7 | 85.5% | 86.3% | 84.3%
IE2 | 4 | 85.8% | 86.6% | 84.6%
IE2 | 5.5 | 87% | 87.7% | 86%
IE2 | 7.5 | 88.1% | 88.7% | 87.2%
IE2 | 11 | 89.4% | 89.8% | 88.7%
IE2 | 15 | 90.3% | 90.6% | 89.7%
IE2 | 18.5 | 90.9% | 91.2% | 90.4%
IE2 | 22 | 91.3% | 91.6% | 90.9%
IE2 | 30 | 92% | 92.3% | 91.7%
IE2 | 37 | 92.5% | 92.7% | 92.2%
IE2 | 45 | 92.9% | 93.1% | 92.7%
IE2 | 55 | 93.2% | 93.5% | 93.1%
IE2 | 75 | 93.8% | 94% | 93.7%
IE2 | 90 | 94.1% | 94.2% | 94%
IE2 | 110 | 94.3% | 94.5% | 94.3%
IE2 | 132 | 94.6% | 94.7% | 94.6%
IE2 | 160 | 94.8% | 94.9% | 94.8%
IE2 | 185 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 200 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 220 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 250 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 280 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 300 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 315 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 355 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 375 | 95% | 95.1% | 95%
IE3 | 0.75 | 80.7% | 82.5% | 78.9%
IE3 | 1.1 | 82.7% | 84.1% | 81%
IE3 | 1.5 | 84.2% | 85.3% | 82.5%
IE3 | 2.2 | 85.9% | 86.7% | 84.3%
IE3 | 3 | 87.1% | 87.7% | 85.6%
IE3 | 3.7 | 87.8% | 88.4% | 86.5%
IE3 | 4 | 88.1% | 88.6% | 86.8%
IE3 | 5.5 | 89.2% | 89.6% | 88%
IE3 | 7.5 | 90.1% | 90.4% | 89.1%
IE3 | 11 | 91.2% | 91.4% | 90.3%
IE3 | 15 | 91.9% | 92.1% | 91.2%
IE3 | 18.5 | 92.4% | 92.6% | 91.7%
IE3 | 22 | 92.7% | 93% | 92.2%
IE3 | 30 | 93.3% | 93.6% | 92.9%
IE3 | 37 | 93.7% | 93.9% | 93.3%
IE3 | 45 | 94% | 94.2% | 93.7%
IE3 | 55 | 94.3% | 94.6% | 94.1%
IE3 | 75 | 94.7% | 95% | 94.6%
IE3 | 90 | 95% | 95.2% | 94.9%
IE3 | 110 | 95.2% | 95.4% | 95.1%
IE3 | 132 | 95.4% | 95.6% | 95.4%
IE3 | 160 | 95.6% | 95.8% | 95.6%
IE3 | 185 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 200 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 220 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 250 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 280 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 300 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 315 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 355 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 375 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE4 | 0.75 | 83.5% | 85.7% | 82.7% | 78.4%
IE4 | 1.1 | 85.2% | 87.2% | 84.5% | 80.8%
IE4 | 1.5 | 86.5% | 88.2% | 85.9% | 82.6%
IE4 | 2.2 | 88% | 89.5% | 87.4% | 84.5%
IE4 | 3 | 89.1% | 90.4% | 88.6% | 85.9%
IE4 | 3.7 | 89.7% | 90.9% | 89.3% | 86.8%
IE4 | 4 | 90% | 91.1% | 89.5% | 87.1%
IE4 | 5.5 | 90.9% | 91.9% | 90.5% | 88.3%
IE4 | 7.5 | 91.7% | 92.6% | 91.3% | 89.3%
IE4 | 11 | 92.6% | 93.3% | 92.3% | 90.4%
IE4 | 15 | 93.3% | 93.9% | 92.9% | 91.2%
IE4 | 18.5 | 93.7% | 94.2% | 93.4% | 91.7%
IE4 | 22 | 94% | 94.5% | 93.7% | 92.1%
IE4 | 30 | 94.5% | 94.9% | 94.2% | 92.7%
IE4 | 37 | 94.8% | 95.2% | 94.5% | 93.1%
IE4 | 45 | 95% | 95.4% | 94.8% | 93.4%
IE4 | 55 | 95.3% | 95.7% | 95.1% | 93.7%
IE4 | 75 | 95.6% | 96% | 95.4% | 94.2%
IE4 | 90 | 95.8% | 96.1% | 95.6% | 94.4%
IE4 | 110 | 96% | 96.3% | 95.8% | 94.7%
IE4 | 132 | 96.2% | 96.4% | 96% | 94.9%
IE4 | 160 | 96.3% | 96.6% | 96.2% | 95.1%
IE4 | 200 | 96.5% | 96.7% | 96.3% | 95.4%
IE4 | 250 | 96.5% | 96.7% | 96.5% | 95.4%
IE4 | 315 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%
IE4 | 355 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%
IE4 | 375 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%
IE4 | 1000 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%

## 空調kcal換算 (hidden)
空冷式冷房能力 |  |  | 水冷式冷暖房能力 |  |  | パッケージエアコン
kW表示 | kcal/h表示 | 馬力表示 | kW表示 | kcal/h表示 | 馬力表示 | kW | kcal/h | kW | kcal/h | kW | kcal/h
1.6/1.8 | 1,400/1,600 | 0.7 | 1.8/2.0 | 1,600/1,800 | 0.6 | 1 | 900 | 10.6 | 9500 | 67 | 60000
2.0/2.2 | 1,800/2,000 | 0.8 | 2.5/2.8 | 2,240/2,500 | 0.9 | 1.1 | 1000 | 11.2 | 10000 | 71 | 63000
2.5/2.8 | 2,240/2,500 | 1 | 4.0/4.5 | 3,550/4,000 | 1.3 | 1.2 | 1120 | 11.8 | 10600 | 75 | 67000
3.2/3.6 | 2,800/3,150 | 1.3 | 5.0/5.6 | 4,500/5,000 | 1.8 | 1.4 | 1250 | 12.5 | 11200 | 80 | 71000
4.0/4.5 | 3,550/4,000 | 1.8 | 5.6/6.3 | 5,000/5,600 | 2 | 1.6 | 1400 | 13.2 | 11800 | 85 | 75000
4.5/5.0 | 4,000/4,500 | 2 | 7.1/8.0 | 6,300/7,100 | 2.5 | 1.8 | 1600 | 14 | 12500 | 90 | 80000
5.0/5.6 | 4,500/5,000 | 2.3 | 9.0/10.0 | 8,000/9,000 | 3 | 2 | 1800 | 15 | 13200 | 95 | 85000
5.6/6.3 | 5,000/5,600 | 2.5 | 11.2/12.5 | 10,000/11,200 | 4 | 2.2 | 2000 | 16 | 14000 | 100 | 90000
6.3/7.1 | 5,600/6,300 | 2.8 | 14.0/16.0 | 12,500/14,000 | 5 | 2.5 | 2240 | 17 | 15000 | 106 | 95000
7.1/8.0 | 6,300/7,100 | 3 | 22.4/25.0 | 20,000/22,400 | 8 | 2.8 | 2500 | 18 | 16000 | 112 | 100000
8.0/9.0 | 7,100/8,000 | 3.3 | 28.0/31.5 | 25,000/28,000 | 10 | 3 | 2650 | 19 | 17000 | 118 | 106000
10/11.2 | 9,000/10,000 | 4 | 45.0/50.0 | 40,000/45,000 | 15 | 3.2 | 2800 | 20 | 18000 | 125 | 112000
12.5/14.0 | 11,200/12,500 | 5 | 56.0/63.0 | 50,000/56,000 | 20 | 3.4 | 3000 | 21.2 | 19000 | 132 | 118000
14.0/16.0 | 12,500/14,000 | 6 | 71.0/80.0 | 63,000/71,000 | 25 | 3.6 | 3150 | 22.4 | 20000 | 140 | 125000
18.0/20.0 | 16,000/18,000 | 7.5 | 90.0/100 | 80,000/90,000 | 30 | 3.8 | 3350 | 23.6 | 21200 | 150 | 132000
20.0/22.4 | 18,000/20,000 | 8 | 112/125 | 100,000/112,000 | 40 | 4 | 3550 | 25 | 22400 | 160 | 140000
25.0/28.0 | 22,400/25,000 | 10 | 140/160 | 125,000/140,000 | 50 | 4.2 | 3750 | 26.5 | 23600 | 170 | 150000
31.5/35.5 | 28,000/31,500 | 13 | 180/200 | 160,000/180,000 | 60 | 4.5 | 4000 | 28 | 25000 | 180 | 160000
35.5/40.0 | 31,500/35,500 | 15 | 224/250 | 200,000/224,000 | 80 | 4.8 | 4250 | 30 | 26500 | 190 | 170000
40.0/45.0 | 35,500/40,000 | 16 | 280/315 | 250,000/280,000 | 100 | 5 | 4500 | 31.5 | 28000 | 200 | 180000
50.0/56.0 | 45,000/50,000 | 20 | 355/400 | 315,000/355,000 | 120 | 5.3 | 4750 | 33.5 | 30000 | 212 | 190000
56.0/63.0 | 50,000/56,000 | 25 |  |  |  | 5.6 | 5000 | 35.5 | 31500 | 224 | 200000
71.0/80.0 | 63,000/71,000 | 30 |  |  |  | 6 | 5300 | 37.5 | 33500 | 236 | 212000
100/112 | 90,000/100,000 | 40 |  |  |  | 6.3 | 5600 | 40 | 35500 | 250 | 224000
125/140 | 112,000/125,000 | 50 |  |  |  | 6.7 | 6000 | 42.5 | 37500 | 265 | 236000
140/160 | 125,000/140,000 | 60 |  |  |  | 7.1 | 6300 | 45 | 40000 | 280 | 250000
200/224 | 180,000/200,000 | 80 |  |  |  | 7.5 | 6700 | 47.5 | 42500 | 300 | 265000
250/280 | 224,000/250,000 | 100 |  |  |  | 8 | 7100 | 50 | 45000 | 315 | 280000
280/315 | 250,000/280,000 | 120 |  |  |  | 8.5 | 7500 | 53 | 47500 | 335 | 300000
[6 empty] | 9 | 8000 | 56 | 50000 | 355 | 315000
[6 empty] | 9.5 | 8500 | 60 | 53000 | 375 | 335000
[6 empty] | 10 | 9000 | 63 | 56000 | 400 | 355000

## 補足資料 (hidden)
★コンプレッサー
・削減電力量(kWh/年)＝コンプレッサー入力(ｋW)×負荷率×年間稼働時間(h/年)×軸動力低減率
電流値の測定からコンプレッサーの負荷率を推測する。
圧縮機の電流・圧力を測定し、使用空気量や消費電力、負荷率を把握する。
（例１）現状コンプレッサー2台で台数制御運転を行っているが、1台をインバータ機に帰ることで
理想的な動力特性となる。
・負荷率/日
時間 |  | 運転時間（h） | 負荷率（％）
8：00～10：00 |  | 2 | 50
10：00～12：00 |  | 2 | 80
12：00～13：00 |  | 1 | 50
13：00～15：00 |  | 2 | 80
15：00～19：00 |  | 4 | 50
合計 |  | 11 | ー
・改善前の負荷率・消費電力
負荷率 | 空気量 | 1日当たりの消費電力（kWh）
(%) | (㎥/min） | U1(37kW) | U2(37kW) | 合計(kWh)
100 | 120
80 | 9.6 | 40.4×4×0.94 | 40.4×4×0.94 | 303.8
75 | 9
70 | 8.4
60 | 7.2
55 | 6.6
50 | 6
合計
・改善後の負荷率・消費電力
負荷率 | 空気量 | 1日当たりの消費電力（kWh）
(%) | (㎥/min） | U1(37kW) | U2(37kW) | 合計(kWh)
100 | 120
80 | 9.6 | 40.4×4×0.61 | 40.4×4×1.0 | 260.2
75 | 9
70 | 8.4
60 | 7.2
55 | 6.6
50 | 6
合計