## 点検シート_第1区分
省エネルギー対策の点検表【第１区分】
点検表の記入について
| ① |  | セルの記入欄は、数値または文字を直接入力して下さい。
| ② |  | セルの記入欄は、プルダウンメニューから選択して下さい。
| ③ | 各点検項目の判断基準は、「詳細」から個別のシートを参照してください。
【提出先及び記入方法の問合せ先】
① |  | 埼玉県 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
|  | 担当： | 加藤、三上
② |  | TEL： | 048-830-3036
|  | E-mail： | a3030-03@pref.saitama.lg.jp |  |  |  | 提出期限：2023年6月30日
③
| 事業所番号 |  |  |  | 作成年月日
事業所名
部署名
担当者名
| E-mail |  |  |  | TEL
１．対象設備の有無及びエネルギー使用比率
| ・ | 各設備を保有している場合、チェックボックスをクリックし、チェックマークを入れてください。
| ・ | エネルギー使用比率は、おおよその値で結構です。（100%未満または超えても可）
| ・ | エネルギー使用比率が僅かな場合であっても、保有設備には必ずチェックを入れてください。
| ・ | 保有する設備にチェックを入れた場合、右欄に具体的な設備名を入力してください。
| ✓ | 設備 | エネ比率 | ＜具体的な設備名＞ | [8 empty] | チェック結果 | TRUEの場合 | FALSEの場合
|  | 受変電 | [10 empty] | FALSE | 5%未満
|  | 熱源 | [10 empty] | FALSE | 5%
|  | 熱源（蒸気） | [10 empty] | FALSE | 10%
|  | 冷却塔 | [10 empty] | FALSE | 15%
|  | 空調（個別） | [10 empty] | FALSE | 20%
|  | 空調（中央） | [10 empty] | FALSE | 25%
|  | 換気 | [10 empty] | FALSE | 30%
|  | 照明 | [10 empty] | FALSE | 35%
|  | ポンプ・ファン | [10 empty] | FALSE | 40%
|  | 給湯・給排水 | [10 empty] | FALSE | 45%
|  | その他 | [10 empty] | FALSE | 50%
55%
| ２．省エネルギー対策の実施状況の点検 | [12 empty] | 60%
| （１）根拠資料一覧（設備の保有状況や性能の把握） | [12 empty] | 65%
| ・ | 対策の実施状況を回答するにあたって使用した根拠資料の内、設備の保有・稼働状況や性能の把握に使用した資料名を記載してください。 例）設備管理台帳 | [11 empty] | 70%
| No. | 根拠資料名 |  |  | No. | 根拠資料名
| 1 |  |  |  | 6
| 2 |  |  |  | 7
| 3 |  |  |  | 8
| 4 |  |  |  | 9
| 5 |  |  |  | 10
（書ききれない場合はここに列挙して下さい。）
（２）根拠資料一覧（対策の実施状況の把握）
| ・ | 対策の実施状況を回答するにあたって使用した根拠資料の内、対策の実施状況の把握に使用した資料名を記載してください。 例）設備保守・点検実施記録 等
| No. | 根拠資料名 |  |  | No. | 根拠資料名
| 1 |  |  |  | 11
| 2 |  |  |  | 12
| 3 |  |  |  | 13
| 4 |  |  |  | 14
| 5 |  |  |  | 15
| 6 |  |  |  | 16
| 7 |  |  |  | 17
| 8 |  |  |  | 18
| 9 |  |  |  | 19
| 10 |  |  |  | 20
（書ききれない場合はここに列挙して下さい。）
（３）対策の実施状況の点検
| ・ | セルについて、項目毎の「実施状況」及び「根拠資料の有無」を選択してください。
| ・ | 回答にあたっての具体的な判断基準は「詳細」をクリックした先のシートを参照してください。
| ・ | 上記の設備にチェックが入っていないもの（＝保有していないもの）については、該当項目が灰色の網掛け状態になっていますので、回答を選択する必要はありません。
| 番号 | 対象設備等 | 点検項目 |  | 判断基準 |  | 実施状況 | 根拠資料 の有無 | 対策分類 | 点数 | 点数 |  | 80%、概ね | 60%半数以上 | 40%半数程度 | 20%一部実施 | 実施していない | 該当なし（評価外） |  | ソートエリア（編集不可） | [5 empty] | リスト化エリア（編集不可） | [5 empty] | 根拠資料リスト化エリア |  | 網掛け用
1 | 1 | 一般管理 | CO2削減推進会議等の設置及び開催 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 推進会議が月１回程度以上 | 推進会議が3か月に１回程度 | 推進会議が年に1回程度 | 担当者会議が３か月に１回程度以上 | 実施（把握）していない |  | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 推進会議が月１回程度以上 | 推進会議が3か月に１回程度 | 推進会議が年に1回程度 | 担当者会議が３か月に１回程度以上 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
1 | 2 | 一般管理 | CO2削減目標、計画の策定及び実績の集約・評価の実施 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 詳細な改善計画の効果検証・見直し | 詳細な改善計画の実施 | 詳細な改善計画の策定 | 計画書の情報共有 | 計画書の提出のみ |  | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 詳細な改善計画の効果検証・見直し | 詳細な改善計画の実施 | 詳細な改善計画の策定 | 計画書の情報共有 | 計画書の提出のみ |  | あり | なし | TRUE
1 | 3 | 一般管理 | 設備台帳等の整備 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 台帳を活用している | 台帳を整備している | 設備の状況を把握できる |  | 実施（把握）していない |  | 49 | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 台帳を活用している | 台帳を整備している | 設備の状況を把握できる | 実施（把握）していない |  |  | あり | なし | TRUE
1 | 4 | 一般管理 | 事業所のエネルギー使用量の分析 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 機器の効率管理 | 系統・用途ごとに計測 | 系統・用途ごとに推計 | 機器ごとに把握 | 事業所全体で把握 |  | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 機器の効率管理 | 系統・用途ごとに計測 | 系統・用途ごとに推計 | 機器ごとに把握 | 事業所全体で把握 |  | あり | なし | TRUE
1 | 5 | 一般管理 | 保守・点検計画の策定及び実施 | [5 empty] | 一般 | 1 | 1 | 1 | 実施済み | 半数以上で概ね実施 | 半数未満程度で実施 |  | 実施（把握）していない |  | 47 | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 実施済み | 半数以上で概ね実施 | 半数未満程度で実施 | 実施（把握）していない |  |  | あり | なし | TRUE
1 | 6 | 受変電 | 高効率変圧器の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 7 | 受変電 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 45 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 8 | 熱源 | 高効率熱源機器の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 9 | 熱源 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 43 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 10 | 熱源 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 42 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 11 | 熱源 | 熱源の台数制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない |  | 41 | 1 |  |  |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 12 | 熱源 | 熱源機器の空気比の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 目標空気比内 | 基準空気比内 |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 40 | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 13 | 熱源 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 39 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 14 | 熱源 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 38 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 15 | 熱源 | フリークーリングシステムの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 37 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 16 | 熱源 | 熱源機器の点検・清掃 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 月1回以上 | 2ヶ月に１回程度 | 半年に1回程度 | 年1回程度 | 実施（把握）していない |  | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 17 | 熱源（蒸気） | 高効率蒸気ボイラーの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 18 | 熱源（蒸気） | 蒸気ボイラーの空気比の管理 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 目標空気比内 | 基準空気比内 |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 34 | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 19 | 熱源（蒸気） | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 0.1MPa以内又は下限値 | 0.2MPa以内 | 0.3MPa以内 |  | 実施（把握）していない |  | 33 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 20 | 熱源（蒸気） | 蒸気バルブ・フランジ部の保温 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 21 | 熱源（蒸気） | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 年１回程度以上 | 2～3年に1回程度 | 5年に1回程度 |  | 実施（把握）していない |  | 31 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 22 | 冷却塔 | 高効率冷却塔の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 23 | 空調（個別） | 高効率パッケージ形空調機の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 24 | 空調（中央） | 高効率空調機の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 25 | 空調（中央） | 空調機の変風量システムの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない |  | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 26 | 空調（共通） | 居室の室内温度の適正化 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
0 | 27 | 空調（共通） | 居室以外の室内温度の適正化 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
0 | 28 | 空調（共通） | 空調運転時間の短縮 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない |  | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない |  | あり | なし | TRUE
0 | 29 | 空調（共通） | 全熱交換器の導入 | [5 empty] | 更新 | 1 | 1 | 1 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | あり | なし | TRUE
0 | 30 | 空調（共通） | ウォーミングアップ時の外気遮断 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | あり | なし | TRUE
0 | 31 | 空調（共通） | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 | [5 empty] | 更新 | 1 | 1 | 1 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | あり | なし | TRUE
1 | 32 | 空調（共通） | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清掃 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 半年に1回程度以上 | 年1回程度 | 2～3年に1回程度 | 3年に1回未満 | 実施（把握）していない |  | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 半年に1回程度以上 | 年1回程度 | 2～3年に1回程度 | 3年に1回未満 | 実施（把握）していない |  | あり | なし | TRUE
0 | 33 | 空調（共通） | 空調室外機のフィンコイル洗浄 | [5 empty] | 運用 | 1 | 1 | 1 | 5年に1回程度以上 |  |  |  | 実施（把握）していない | 該当なし | 19 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 5年に1回程度以上 | 実施（把握）していない | 該当なし |  |  |  | あり | なし | TRUE
1 | 34 | 換気 | 高効率換気用ファンの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 35 | 換気 | 換気風量の抑制 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない |  | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 36 | 換気 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 37 | 照明 | 高効率照明器具の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない |  | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 38 | 照明 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない |  | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 39 | 照明 | 事務室の照度条件の緩和 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 40 | 照明 | 居室以外の照度条件の緩和 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 41 | 照明 | 照明のゾーニング | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 80%以上で実施済み | 60%以上で実施済み | 40%以上で実施済み | 20%以上で実施済み | 20％未満又は把握していない |  | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 42 | 照明 | 活動時間外等の照明点灯エリアの集約化 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み |  |  |  | 実施（把握）していない |  | 10 | 1 |  |  |  | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 43 | 照明 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 44 | 照明 | 照明のタイムスケジュール制御の実施 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない |  | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 45 | ポンプ・ファン | 高効率ポンプ・ブロワの導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
1 | 46 | ポンプ・ファン | ポンプの台数制御・インバータ制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 47 | ポンプ・ファン | 冷却塔ファンの台数制御・インバータ制御の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 80%以上で導入済み | 60%以上で導入済み | 40%以上で導入済み | 20%以上で導入済み | 20％未満又は把握していない |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 48 | 給湯・給排水 | 高効率給湯器の導入 | [5 empty] | 更新 |  | 0 | 0 | 概ね5年以内に導入 | 半数以上で5年以内に導入 | 半数以上で10年以内に導入 | 半数以上で10年より前に導入 | 把握していない |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 49 | 給湯・給排水 | 給湯温度設定の緩和 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | あり | なし | FALSE
0 | 50 | 給湯・給排水 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | [5 empty] | 運用 |  | 0 | 0 | 実施済み | 概ね実施 | 半数程度で実施 | 一部実施 | 20％未満又は把握していない | 該当なし | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | あり | なし | FALSE
[13 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| ※ | 根拠資料の例は、判断基準の詳細を参照してください。 なお、本調査の一環で、追加的にヒアリングさせて頂く場合がございます（現地訪問を含む）。
３．その他（自由記入欄）
| （１） | 省エネ対策を実施するにあたっての課題の他、フィードバックを希望する情報やご要望等がある場合に記入してください。
| （２） | 貴社の特筆すべき省エネ対策（再生可能エネルギー・低炭素電源・AI・IoTの導入、サプライチェーンを絡めた省エネ対策）がある場合に記入してください。
点検表の記入にご協力いただきありがとうございました。 「点検結果」シートでは、回答結果を簡易的に見える化したグラフを確認することができます。
「点検結果」を確認する
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
詳細
※
設備のエネルギー比率の合計が100%とならない場合は、集計時に合計が100%となるように事務局側で補正します。
【例】
・合計が120%の場合、全ての比率に対して100÷120とします。
・合計が85%の場合、全ての比率に対して100÷85とします。
取組の主旨が「コスト削減」に関するものであっても、参考としてご記入いただけますと幸いです。
受変電設備自体の電力損失分を記入して下さい。
Note on G32: 例：変圧器
Note on G33: 例：温水ボイラー、冷凍機、冷温水発生機等 ※蒸気ボイラーは下の「蒸気」で対応
Note on G34: 例：蒸気ボイラー
Note on G35: 例：冷却塔
Note on G36: 例：個別空調方式によるパッケージ形空調機等
Note on G37: 例：中央熱源方式による空調機（エアハンドリングユニット）等
Note on G38: 例：駐車場ファン、給排気ファン、全熱交換器等
Note on G39: 例：LED、高圧ナトリウム灯、メタルハライド灯、蛍光灯、水銀灯等
Note on G40: 例：冷却水ポンプ、冷温水ポンプ、排水処理設備等
Note on G41: 例：貯湯式電気温水器、ガス給湯器等
Note on G42: 例：倉庫、コンセント、エレベーター、エスカレーター等
Note on AQ99: ここだけ冷却塔の有無で判断
Note on AQ131: ここも冷却塔の有無で判断

## 点検結果
点検項目の確認結果
事業所番号 |  |  | 事業所名
１．設備項目別の省エネ対策実施状況
２．省エネ点検項目別実施状況
番号 | 対象 設備等 | 点検項目 | 実施状況 | 点数 | 番号 | 対象 設備等 | 点検項目 | 実施状況 | 点数
1 | 一般管理 | CO2削減推進会議等の設置及び開催 | 実施（把握）していない | 1 | 26 | 空調（共通） | 居室の室内温度の適正化 | 実施（把握）していない | 1
2 | 一般管理 | CO2削減目標、計画の策定及び実績の集約・評価の実施 | 計画書の提出のみ | 1 | 27 | 空調（共通） | 居室以外の室内温度の適正化 | 実施（把握）していない | 1
3 | 一般管理 | 設備台帳等の整備 | 実施（把握）していない | 1 | 28 | 空調（共通） | 空調運転時間の短縮 | 20％未満又は把握していない | 1
4 | 一般管理 | 事業所のエネルギー使用量の分析 | 事業所全体で把握 | 1 | 29 | 空調（共通） | 全熱交換器の導入 | 20％未満又は把握していない | 1
5 | 一般管理 | 保守・点検計画の策定及び実施 | 実施（把握）していない | 1 | 30 | 空調（共通） | ウォーミングアップ時の外気遮断 | 20％未満又は把握していない | 1
6 | 受変電 | 高効率変圧器の導入 | 該当なし | 0 | 31 | 空調（共通） | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 | 20％未満又は把握していない | 1
7 | 受変電 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 | 該当なし | 0 | 32 | 空調（共通） | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清掃 | 実施（把握）していない | 1
8 | 熱源 | 高効率熱源機器の導入 | 該当なし | 0 | 33 | 空調（共通） | 空調室外機のフィンコイル洗浄 | 実施（把握）していない | 1
9 | 熱源 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | 該当なし | 0 | 34 | 換気 | 高効率換気用ファンの導入 | 該当なし | 0
10 | 熱源 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 | 該当なし | 0 | 35 | 換気 | 換気風量の抑制 | 該当なし | 0
11 | 熱源 | 熱源の台数制御の導入 | 該当なし | 0 | 36 | 換気 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | 該当なし | 0
12 | 熱源 | 熱源機器の空気比の調整 | 該当なし | 0 | 37 | 照明 | 高効率照明器具の導入 | 該当なし | 0
13 | 熱源 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | 該当なし | 0 | 38 | 照明 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 | 該当なし | 0
14 | 熱源 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | 該当なし | 0 | 39 | 照明 | 事務室の照度条件の緩和 | 該当なし | 0
15 | 熱源 | フリークーリングシステムの導入 | 該当なし | 0 | 40 | 照明 | 居室以外の照度条件の緩和 | 該当なし | 0
16 | 熱源 | 熱源機器の点検・清掃 | 該当なし | 0 | 41 | 照明 | 照明のゾーニング | 該当なし | 0
17 | 熱源（蒸気） | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 該当なし | 0 | 42 | 照明 | 活動時間外等の照明点灯エリアの集約化 | 該当なし | 0
18 | 熱源（蒸気） | 蒸気ボイラーの空気比の管理 | 該当なし | 0 | 43 | 照明 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 | 該当なし | 0
19 | 熱源（蒸気） | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | 該当なし | 0 | 44 | 照明 | 照明のタイムスケジュール制御の実施 | 該当なし | 0
20 | 熱源（蒸気） | 蒸気バルブ・フランジ部の保温 | 該当なし | 0 | 45 | ポンプ・ファン | 高効率ポンプ・ブロワの導入 | 該当なし | 0
21 | 熱源（蒸気） | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | 該当なし | 0 | 46 | ポンプ・ファン | ポンプの台数制御・インバータ制御の導入 | 該当なし | 0
22 | 冷却塔 | 高効率冷却塔の導入 | 該当なし | 0 | 47 | ポンプ・ファン | 冷却塔ファンの台数制御・インバータ制御の導入 | 該当なし | 0
23 | 空調（個別） | 高効率パッケージ形空調機の導入 | 該当なし | 0 | 48 | 給湯・給排水 | 高効率給湯器の導入 | 該当なし | 0
24 | 空調（中央） | 高効率空調機の導入 | 該当なし | 0 | 49 | 給湯・給排水 | 給湯温度設定の緩和 | 該当なし | 0
25 | 空調（中央） | 空調機の変風量システムの導入 | 該当なし | 0 | 50 | 給湯・給排水 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | 該当なし | 0
| 2 | 3 | 13 | 13 |  | 2 | 3 | 13 | 13
エリア復活用数式
| #N/A | #N/A | #N/A
グラフの見方
「点検シート」に戻る

## データシート (hidden)
事業所番号 | 事業所名 | 部署名 | 担当者名 | E-mail | TEL | 作成年月日 | 受変電 | 熱源 | 熱源（蒸気） | 冷却塔 | 空調（個別） | 空調（中央） | 換気 | 照明 | ポンプ・ファン | 給湯・給排水 | その他 | 受変電 | 熱源 | 熱源（蒸気） | 冷却塔 | 空調（個別） | 空調（中央） | 換気 | 照明 | ポンプ・ファン | 給湯・給排水 | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 自由記載欄1 | 自由記載欄2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （書ききれない場合はここに列挙して下さい。） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （書ききれない場合はここに列挙して下さい。） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ↑設備のエネ比率。チェックが入っているものの比率のみ反映し、それ以外はゼロとする。例：20%程度⇒20%、5％未満⇒2.5% | [10 empty] | ↑設備の例 | [10 empty] | ↑（１）根拠資料一覧（設備の保有状況や性能の把握） | [10 empty] | ↑（２）根拠資料一覧（対策の実施状況の把握） | [20 empty] | ↑ここから対策実施状況。点数のみ集計 | [39 empty] | ↑ここから根拠資料の有無。1 or 0で集計
| ■グラフ反映用 |  |  |  |  | ■実施状況の評価 |  |  |  | ■実施状況判断基準
| 対象設備等 | 点検評価表示用 | グラフ表示用 | 点検表評価 |  | 1 | 一般管理 | 1 |  | 5 | 実施できている
| 一般管理 | (1.0) | 一般管理 (1.0) | 1 |  | 2 | 一般管理 | 1 |  | 4 | 概ね実施できている
| 受変電 | (0.0) | 受変電 (0.0) | 0 |  | 3 | 一般管理 | 1 |  | 3 | 半数程度実施できている
| 熱源 | (0.0) | 熱源 (0.0) | 0 |  | 4 | 一般管理 | 1 |  | 2 | 一部実施できている
| 冷却塔 | (0.0) | 冷却塔 (0.0) | 0 |  | 5 | 一般管理 | 1 |  | 1 | 実施できていない
| 空調 | (1.0) | 空調 (1.0) | 1 |  | 6 | 受変電 | 0 |  | 0 | 該当なし
| 換気 | (0.0) | 換気 (0.0) | 0 |  | 7 | 受変電 | 0
| 照明 | (0.0) | 照明 (0.0) | 0 |  | 8 | 熱源 | 0
| ポンプ・ファン | (0.0) | ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾌｧﾝ (0.0) | 0 |  | 9 | 熱源 | 0
| 給湯・給排水 | (0.0) | 給湯･給排水 (0.0) | 0 |  | 10 | 熱源 | 0
[6 empty] | 11 | 熱源 | 0
[6 empty] | 12 | 熱源 | 0
[6 empty] | 13 | 熱源 | 0
[6 empty] | 14 | 熱源 | 0
[6 empty] | 15 | 熱源 | 0
[6 empty] | 16 | 熱源 | 0
[6 empty] | 17 | 熱源 | 0
[6 empty] | 18 | 熱源 | 0
[6 empty] | 19 | 熱源 | 0
[6 empty] | 20 | 熱源 | 0
[6 empty] | 21 | 熱源 | 0
[6 empty] | 22 | 冷却塔 | 0
[6 empty] | 23 | 空調 | 0
[6 empty] | 24 | 空調 | 0
[6 empty] | 25 | 空調 | 0
[6 empty] | 26 | 空調 | 1
| 保有設備数 |  |  |  |  | 27 | 空調 | 1
[6 empty] | 28 | 空調 | 1
[6 empty] | 29 | 空調 | 1
[6 empty] | 30 | 空調 | 1
[6 empty] | 31 | 空調 | 1
[6 empty] | 32 | 空調 | 1
[6 empty] | 33 | 空調 | 1
[6 empty] | 34 | 換気 | 0
[6 empty] | 35 | 換気 | 0
[6 empty] | 36 | 換気 | 0
[6 empty] | 37 | 照明 | 0
[6 empty] | 38 | 照明 | 0
[6 empty] | 39 | 照明 | 0
[6 empty] | 40 | 照明 | 0
[6 empty] | 41 | 照明 | 0
[6 empty] | 42 | 照明 | 0
[6 empty] | 43 | 照明 | 0
[6 empty] | 44 | 照明 | 0
[6 empty] | 45 | ポンプ・ファン | 0
[6 empty] | 46 | ポンプ・ファン | 0
[6 empty] | 47 | ポンプ・ファン | 0
[6 empty] | 48 | 給湯・給排水 | 0
[6 empty] | 49 | 給湯・給排水 | 0
[6 empty] | 50 | 給湯・給排水 | 0
[7 empty] | 2 | 13

## 1
1 | CO2削減推進会議等の設置及び開催
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 組織及び組織構成員の役割と権限を明確にし、CO2排出量の削減を目的とした推進会議等を開催する。 この項目の判断基準では、役員又は地球温暖化対策推進者の出席があるものを「推進会議」、役員又は地球温暖化推進者の出席はないが、担当者等で進捗状況などを共有する会議を「担当者会議」とする。
メリット | ・削減目標や目標に対する進捗状況を共有しCO2削減に対する認識を高めることができる。 ・経営層の参画により、投資を伴う対策の実施可否の判断が容易となる。 ・担当者の役割と権限を明確にすることで、対策の実施がより確実になる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 推進会議が月１回程度以上 | 推進会議を、月に1回程度以上、開催している場合
| 推進会議が3か月に１回程度 | 推進会議を、３か月に1回程度、開催している場合
| 推進会議が年に1回程度 | 推進会議を、年に1回程度、開催している場合
| 担当者会議が３か月に１回程度以上 | 推進会議の開催は年に1回程度未満であるが、担当者会議を3か月に１回程度以上、開催している場合
| 実施（把握）していない | ・会議等を設置・開催していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・CO2削減推進会議議事録等、会議の実施状況が分かる資料
点検シートに戻る
図 CO2削減推進会議等の例
次の番号へ

## 2
2 | CO2削減目標、計画の策定及び実績の集約・評価の実施
点検項目 | 一般管理
対策内容 | PDCA管理サイクルを構築し、CO2削減目標や目標を達成するための計画を策定し、実行する。具体的な内容を以下に示す。
メリット | 「【01】CO2削減推進会議等の設置及び開催」と併せて実施することで、PDCAサイクルが機能し、CO2削減対策の継続的改善が期待できる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 詳細な改善計画の効果検証・見直し | 下記に加えて、下記の詳細な削減計画に基づき、効果検証、見直しが行われている。
| 詳細な改善計画の実施 | 下記に加えて、下記の詳細な削減計画に基づき、改善の実施が行われている。
| 詳細な改善計画の策定 | 下記に加えて、役員又は地球温暖化対策推進者のもと、機器の更新計画や管理運用計画など、より詳細な削減計画が策定されている。
| 計画書の情報共有 | 下記に加えて、地球温暖化対策計画書制度における目標の設定、計画の立案、実績の評価について、役員又は地球温暖化対策推進者等との情報共有が行われている。（実績の評価についても必ず共有が行われていること。）
| 計画書の提出のみ | 地球温暖化対策計画書制度による目標の設定、計画の立案、実績の評価を行っている。
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・CO2削減計画書やCO2削減推進会議議事録等、削減対策の内容及び進捗管理状況が分かる資料
点検シートに戻る
表 PDCAサイクルに沿った具体的な実施内容の例
出典：2018ビル省エネ手帳（一財）省エネルギーセンターを参考に作成
図 PDCAサイクルのイメージ
次の番号へ
前の番号へ

## 3
3 | 設備台帳等の整備
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 事業所内にある設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した設備管理台帳を整備する。
メリット | ・更新時期やメンテナンス時期にある設備機器等を的確に把握し、無駄なエネルギー消費量の削減につなげることができる。 ・設備台帳は、性能が低下した設備機器の更新やメンテナンスの計画を策定するために、いつでも活用することができる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 台帳を活用している | 台帳が整備されており、その情報更新が随時なされ、更新やメンテナンスのための資料として活用できている場合
| 台帳を整備している | 一覧表や規定様式の個票等により、台帳として整備されている場合
| 設備の状況を把握できる | 台帳としては整備されてはいないが、導入時期や性能等を把握できる書類が整理され保管されている場合
| 実施（把握）していない | 機器の導入時期や性能等を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策で整備した設備台帳
点検シートに戻る
図 設備管理台帳のイメージ
次の番号へ
前の番号へ

## 4
4 | 事業所のエネルギー使用量の分析
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 主要なエネルギー消費設備について、設備別にエネルギー消費量を計測・記録する。エネルギー消費量を、年別・月別・時刻別など時系列でグラフ化し、設備の稼働状況や改修の記録等と対比する等して、増減要因を分析する。この分析により、省エネ対策の効果や設備の運用方法における課題を把握する
メリット | エネルギー消費量を見える化することにより、新たな気づきや発見が生まれる。対策実施状況の評価と評価結果を踏まえた対策の検討につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 機器の効率管理 | 下記に加えて、把握した結果を基に効率的な機器の運用が検討され、実施されている場合
| 系統・用途ごとに計測 | 下記に加えて、建物ごとや利用先ごとなど、主な系統・用途ごとのエネルギー消費量を、計測により把握している場合
| 系統・用途ごとに推計 | 下記に加えて、建物ごとや利用先ごとなど、主な系統・用途ごとのエネルギー消費量を、機器使用状況などを基に推計して概算値を把握している場合
| 機器ごとに把握 | 下記に加えて、ボイラ、熱源機器など、主要な設備のエルギー消費量を把握している場合
| 事業所全体で把握 | 事業所外部から電気、燃料等の供給点（課金メーター）でのエネルギー消費量を把握しているのみである。
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・主要なエネルギー消費設備のエネルギー消費量を定期的かつ定量的に把握し、前年度や前月と比較できるようグラフ化する等の工夫がされている資料
点検シートに戻る
図 簡易型電流測定器
図 事業所全体のエネルギー消費用状況の分析の例
図 空調のエネルギー消費用状況の分析の例
次の番号へ
前の番号へ

## 5
5 | 保守・点検計画の策定及び実施
点検項目 | 一般管理
対策内容 | 設備の保守・点検計画を策定し、計画に基づき保守・点検を実施する。
メリット | 計画に基づいて保守・点検を実施することで、設備の性能及び効率の低下を防ぎ、エネルギー消費を抑えることができる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 計画を策定し、計画どおりに実施している場合
| 半数以上で概ね実施 | 計画を策定し、半数以上で概ね計画どおりに実施している場合
| 半数未満程度で実施 | 計画を策定し、半数未満で基本的に実施している場合
| 実施（把握）していない | ・計画の策定及び保守・点検を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・設備保守・点検計画、設備保全記録、日常点検記録等、設備の保守・点検計画を策定し、計画に基づき保守・点検を実施していることが分かる資料
点検シートに戻る
図 点検記録の例
次の番号へ
前の番号へ

## 6
6 | 高効率変圧器の導入
点検項目 | 受変電
対策内容 | 変圧器を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 効率の良い変圧器を採用することにより、電力損失を削減できるため、省エネと費用削減の効果が期待できる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、変圧器の容量により判断する。（おおよその判断で構わない） ただし、容量により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。 なお、下表に示す変圧器は、5年以内または10年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
表１ （参考）5年以内に導入と同等としてよい変圧器の例
超高効率変圧器 | トップランナー基準の第一次判断基準からさらに全損失（エネルギー消費効率）を20％以上低減したもの。
トップランナー変圧器2014 | トップランナー基準の「第二次判断基準」に基づき、2014年度を目標年度としてエネルギー消費効率の目標基準値の改定が行われたもの。
表２ （参考）10年以内に導入と同等としてよい変圧器の例
トップランナー変圧器 | トップランナー制度の「第一次判断基準」に基づき、下記の目標年度にエネルギー消費効率目標基準値の達成を義務付けられたもの。 油入変圧器：2006年度 モールド変圧器：2007年度
出典： | 「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」及び「2017省エネルギー手帳（一財）省エネルギーセンター」を基に作成。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 7
7 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断
点検項目 | 受変電
対策内容 | 夏季・冬季など一時期のみ稼動する負荷があるため、その負荷が同一変圧器にまとまっている場合は、稼動が不要な時期に変圧器を遮断する。
メリット | 変圧器を遮断することで、変圧器における無負荷損の削減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 夜間、不要期間などに遮断している場合
| 実施（把握）していない | ・遮断可能な変圧器が存在するが、遮断していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 遮断可能（不要）な変圧器がない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」平成21年経済産業省告示第66号（平成30年3月31日一部改正）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 8
8 | 高効率熱源機器の導入
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く※１）を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率熱源機器を導入することにより、熱源のエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※２が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※１ | この設問は蒸気ボイラーを除く熱源機器に関する設問です。高効率蒸気ボイラーの導入に関する設問は、対策番号【１７】により回答ください。
※２ | 割合は、熱源機器の総冷暖房能力により判断する。 ただし、容量により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す高効率熱源機器は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
出典： | 「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」より作成
点検シートに戻る
表 （参考）高効率熱源機器の例
次の番号へ
前の番号へ

## 9
9 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化
点検項目 | 熱源
対策内容 | 冷温水が供給温度に達する時間と空調機器の起動時刻との差が15分以内となるよう、熱源機器の起動時間を季節ごとに適正に管理する。
メリット | 熱源機器の運転時間が短くなるため、熱源のエネルギー消費量の低減が可能となりCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 冷温水が供給温度に達する時刻と空調機器の起動時刻の差が15分以内である場合
| 実施（把握）していない | ・冷温水が供給温度に達する時刻と空調機器の起動時刻の差が15分以内でない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 全ての熱源機器が24時間空調対応の場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 10
10 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮
点検項目 | 熱源
対策内容 | ・空調停止時刻15分以上前に熱源機器を停止し、ポンプ運転のみで空調する。 ・室内環境に問題ないことを十分確認し、関係者と十分協議した上で実施する。
メリット | 空調停止時刻前に熱源機器を停止し、ポンプ運転のみで空調することで、熱源のエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 空調停止時刻の15分以上前に熱源機器を停止している場合
| 実施（把握）していない | ・空調停止時刻の15分以上前に熱源機器を停止していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 全ての熱源機器が24時間空調対応の場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 11
11 | 熱源の台数制御の導入
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱負荷に応じて最適な熱源機器の組合せになるように、運転台数や発停順位を調整する。
メリット | ・運転台数や発停順位を調整することで、高効率運転が可能となり、CO2排出量の削減につながる。 ・機器効率が高い熱源機器を優先的に運転することで、より大きなCO2排出量の削減が期待できる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | ・熱源機器の台数制御が導入されている場合 ・系統毎に１台ずつのみ熱源機器を設置している場合
| 実施（把握）していない | ・熱源機器の台数制御が導入されていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 12
12 | 熱源機器の空気比の調整
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く※）の空気比を把握し、下表の空気比を満たすように調整する。
メリット | 空気比を管理することにより、燃焼温度の低下、排ガス量の増加、機器効率の低下等が抑制され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 目標空気比内 | 目標空気比の範囲内である場合
| 基準空気比内 | 基準空気比の範囲内である場合
| 実施（把握）していない | ・目標・基準空気比の範囲外である場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 空気比を管理すべき熱源機器がない場合 （例：電気式の場合）
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の「排ガス測定結果」 ・排ガス中酸素濃度測定結果等に基づく「空気比計算結果」
※ | この設問は蒸気ボイラーを除く熱源機器に関する設問です。 高効率蒸気ボイラーの空気比に関する設問は、対策番号【18】により回答ください。
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」
表 熱源機器の空気比の水準
次の番号へ
前の番号へ

## 13
13 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く）の冷温水出口温度を緩和することで、効率が良くなる。季節や空調の負荷状況に応じて、熱源機器の冷温水出口温度設定を調整する。 室内環境を適正に管理できる範囲で、冷房運転では冷水出口温度を高めに設定し、暖房運転では温水出口温度を低めに設定することで、動力低減につながる。
メリット | 熱源機器の冷温水出口温度は、設計値又はピーク負荷時と同じ温度に年間通じて設定されていることが多い。季節や熱負荷状況に応じて、冷温水出口温度設定を調整することで、熱源機器のエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | ・冷温水出口温度設定値が調整されている場合
| 実施（把握）していない | ・冷温水出口温度設定値が調整されていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 調整すべき熱源機器がない場合 例：冷温水の温度設定機能がないもの
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 14
14 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整
点検項目 | 熱源
対策内容 | 冷凍機は、冷却水入口温度が仕様の範囲内で低いほど冷凍機の効率が良くなる。 冷凍機の冷却水下限温度を目標に冷却塔ファンの発停の温度設定値を引き下げることにより、冷却水温度の低下を図る。 冷却水温度を下げると冷却塔のファンのエネルギー消費量が増加することもあるので、十分な検討が必要である。 また、熱源機には冷却水入り口温度の下限値があるので、機器メーカーに確認して実施する必要がある。
メリット | 冷却水入り口温度を引き下げることで機器効率が向上し、熱源機器のエネルギー消費量の低減が期待できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | ・冷却水の温度設定値を可能な限り引き下げて（調整して）いる場合 ・温度設定値の引き下げに関して、メーカーを含めて検討したが、現状の設定値が適切であると判断した場合
| 実施（把握）していない | ・冷却水の温度設定値の調整を検討していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | ・冷凍機がない場合 ・空冷式の冷凍機等、冷却水の温度を調節する必要がない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 15
15 | フリークーリングシステムの導入
点検項目 | 熱源
対策内容 | 中間期や冬季にも冷水を利用する場合は、フリークーリングシステムの導入を検討する。 フリークーリングシステムとは、中間期や冬期に、冷凍機の運転をせずに、冷却塔にて冷水を製造するシステムである。 夏季以外でも外気温度が高い等、地域の特性により、フリークーリングシステムで冷水を取り出すことが難しい場合は、冷水温度を15℃程度に上げて利用する等の工夫が必要となる。
メリット | 冷却塔にて冷水を製造することで、熱源エネルギーを低減することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | フリークーリングシステムを導入済みの場合
| 実施（把握）していない | ・フリークーリングシステムを導入していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | フリークーリングシステムが有効でない場合等 例：外気温度が高く、冷水を取り出すことが難しい環境の場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・当該システムの導入・運転状況が確認できる資料 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
点検シートに戻る
図 フリークーリングシステムのイメージ
次の番号へ
前の番号へ

## 16
16 | 熱源機器の点検・清掃
点検項目 | 熱源
対策内容 | 熱源機器（蒸気ボイラーを除く）のコンデンサ及びエバポレータの清掃、伝熱面の清掃及びスケール除去、バーナーノズルの点検等を適切な頻度で実施する。
メリット | 定期的に点検・清掃することで熱源のエネルギー消費量の増加を防ぐことができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 月1回以上 | 月1回以上、熱源機器の点検・清掃をしている場合
| 2ヶ月に１回程度 | 2ヶ月に1回程度、熱源機器の点検・清掃をしている場合
| 半年に1回程度 | 半年に1回程度、熱源機器の点検・清掃をしている場合
| 年1回程度 | 年1回程度、熱源機器の点検・清掃をしている場合
| 実施（把握）していない | ・清掃・点検をしていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・点検・清掃記録
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 17
17 | 高効率蒸気ボイラーの導入
点検項目 | 熱源（蒸気）
対策内容 | 蒸気ボイラー※１を更新する際には、可能な限りエコノマイザー等の排熱回収装置が導入された効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率蒸気ボイラーを導入することにより、蒸気ボイラーのエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※2が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※１ | この設問は蒸気ボイラーに関する設問です。 その他の熱源機器の導入に関する設問は、対策番号【８】により回答ください。
※2 | 割合は、蒸気ボイラーの定格エネルギー消費量、又は台数（定格エネルギー消費量による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す蒸気ボイラーを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
出典： | 「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」を基に作成
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 18
18 | 蒸気ボイラーの空気比の管理
点検項目 | 熱源（蒸気）
対策内容 | 蒸気ボイラー※の空気比を把握し、下表の空気比を満たすように調整する。
メリット | 空気比を管理することにより、燃焼温度の低下、排ガス量の増加、機器効率の低下等が抑制され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 目標空気比内 | 目標空気比の範囲内である場合
| 基準空気比内 | 基準空気比の範囲内である場合
| 実施（把握）していない | ・目標・基準空気比の範囲外である場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 空気比を管理すべき蒸気ボイラーがない場合 例：電気式の場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の「排ガス測定結果」 ・排ガス中酸素濃度測定結果等に基づく「空気比計算結果」
※ | この設問は蒸気ボイラーに関する設問です。その他の熱源機器の空気比に関する設問は、対策番号【12】により回答ください。
点検シートに戻る
出典：「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」平成21年経済産業省告示
第66号（令和２年４月１日一部改正）を基に作成。
表 蒸気ボイラーの空気比の水準
次の番号へ
前の番号へ

## 19
19 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化
点検項目 | 熱源（蒸気）
対策内容 | 蒸気ボイラーの設定圧力と蒸気使用機器機器の必要圧力の最大値との差が、0.1MPa以下となるように調整する。
メリット | 過剰な圧力の蒸気を生産することによる過剰な燃焼消費が抑制され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 0.1MPa以内又は下限値 | ・蒸気ボイラーの設定圧力と、蒸気使用機器の必要圧力との差が、0.1MPa以内に設定されている場合 ・負荷に応じて圧力制御が可能な場合又は ・下限値に設定されている場合
| 0.2MPa以内 | 蒸気ボイラーの設定圧力と、蒸気使用機器の必要圧力との差が、0.2MPa以内に設定されている場合
| 0.3MPa以内 | 蒸気ボイラーの設定圧力と、蒸気使用機器の必要圧力との差が、0.3MPa以内に設定されている場合
| 実施（把握）していない | ・圧力を調整していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 20
20 | 蒸気バルブ・フランジ部の保温
点検項目 | 熱源（蒸気）
対策内容 | 保温カバー等によりボイラー及び蒸気使用機器（空調機、厨房、ランドリー、滅菌装置等）周辺の蒸気バルブ及びフランジを保温する。
メリット | 保温することで蒸気バルブ及びフランジからの放熱ロスが抑制され、蒸気ボイラーのエネルギー消費量が低減されるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | バルブ・フランジ※の概ね80％以上が保温されている場合
| 60%以上で実施済み | バルブ・フランジの概ね60％以上が保温されている場合
| 40%以上で実施済み | バルブ・フランジの概ね40％以上が保温されている場合
| 20%以上で実施済み | バルブ・フランジの概ね20％以上が保温されている場合
| 20％未満又は把握していない | ・バルブ・フランジの概ね20％未満が保温されている場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・保温の状態が分かる資料（代表個所の写真でもよい） ・蒸気配管系統図、保温施工記録等、バルブ・フランジの総数※に対する保温実施済数の比率が分かる資料
※ | 集計対象は、配管の外径が約40mm以上の蒸気配管で使用されているバルブやフランジとする。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 21
21 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検
点検項目 | 熱源（蒸気）
対策内容 | 蒸気配管の継手やバルブ、スチームトラップ等から漏れがないか、定期的に点検し、故障箇所を補修する。 蒸気配管の継手やバルブからの漏れは、目視、音、温度等により点検する。 スチームトラップからの漏れは、目視、動作音、温度等を、点検チェッカー、精密診断システム、聴音棒等を使用して点検する。 なお、「定期点検」とは、特定の設備（周辺機器含む）について一定の期間毎に計測機器等を使用して異常が無いか確認することをいう。一方で、「日常点検」とは、日常的に一定のルート上の設備等について目視等により異常が無いか確認することをいう。
メリット | 定期的に点検することで、蒸気ボイラーのエネルギー消費量の増加を防ぐことができるためCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 年１回程度以上 | 蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検の頻度が、年１回程度以上の場合
| 2～3年に1回程度 | 蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検の頻度が、2～3年に１回程度の場合
| 5年に1回程度 | 蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検の頻度が、5年に１回程度の場合
| 実施（把握）していない | ・蒸気配管及びバルブ・スチームトラップからの漏れ点検を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・点検記録
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 22
22 | 高効率冷却塔の導入
点検項目 | 冷却塔
対策内容 | 冷却塔を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | ファン動力を抑えることができる高効率な冷却塔を導入することによりCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、冷却塔のファンの電動機出力により判断する。 ただし、出力により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すモーターを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
次の番号へ
前の番号へ

## 23
23 | 高効率パッケージ形空調機の導入
点検項目 | 空調（個別）
対策内容 | パッケージ形空調機※１を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率パッケージ形空調機を導入することにより、空調に係るエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※2が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※1 | この設問は個別空調に関する設問です。 中央熱源方式による空調に関する設問は、対策番号【２4】【２5】により回答ください。
※2 | 割合は、パッケージ形空調機の冷房能力により判断する。 ただし、冷房能力により判断しがたい場合は、台数により判断しても構わない。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すパッケージ形空調機は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
前の番号へ
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」を基に作成
次の番号へ

## 24
24 | 高効率空調機の導入
点検項目 | 空調（中央）
対策内容 | ・空調機（エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット等）※1を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。 ・モータやフィルターの圧損等、総合的に考慮する。
メリット | 高効率空調機を導入することにより、空気搬送に係るエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※2が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※1 | この設問は中央熱源方式の空調に関する設問です。 個別空調に関する設問は、対策番号【２3】により回答ください。
※２ | 割合は、空調機のファンの電動機出力、又は空調機の台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す空調機は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」を基に作成
前の番号へ
次の番号へ

## 25
25 | 空調機の変風量システムの導入
点検項目 | 空調（中央）
対策内容 | 空調機※1のファンをインバータ制御又はダンパの開度制御（内温度又は還気温度による自動制御）する変風量システムを導入する。
メリット | 変風量システムにすることで、負荷変動に応じて風量を調整し、空気搬送に係るエネルギー消費量を低減できるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 空調機の80%以上※2に導入済みの場合
| 60%以上で実施済み | 空調機の60%以上に導入済みの場合
| 40%以上で実施済み | 空調機の40%以上に導入済みの場合
| 20%以上で実施済み | 空調機の20%以上に導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・空調機の20%未満に導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・当該システムの導入割合・運用状況が確認できる資料 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | この設問は中央熱源方式の空調に関する設問です。 個別空調に関する設問は、対策番号【２3】により回答ください。
※２ | 空調機のファンの電動機出力又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 26
26 | 居室の室内温度の適正化
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | ・居室（執務室、会議室、応接室、休憩室等）に温度計を設置して室内温度を確認する。 ・夏季の室内温度を26℃以上に緩和する。 ・冬季の室内温度を22℃以下に緩和する。
メリット | 室内の温度を緩和することで、空調のエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 居室の空調エリアの総面積※１に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 居室の空調エリアの総面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 居室の空調エリアの総面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 居室の空調エリアの総面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 実施（把握）していない | ・居室の空調エリアの総面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・室温測定記録、又は運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、対策の対象となる場所の合計床面積とする。ただし、共用部や生産関連設備設置部分を除く。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 27
27 | 居室以外の室内温度の適正化
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | ・居室以外（共用部等）の室内に温度計を設置して室内温度を確認する。 ・夏季の室内温度を26℃以上に緩和する。 ・冬季の室内温度を22℃以下に緩和する。
メリット | 室内の温度を緩和することで、空調のエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 居室以外の空調エリアの総面積※１に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 居室以外の空調エリアの総面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 居室以外の空調エリアの総面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 居室以外の空調エリアの総面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 実施（把握）していない | ・居室以外の空調エリアの総面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・室温測定記録、又は運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、対策の対象となる場所の合計床面積とする。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 28
28 | 空調運転時間の短縮
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 在室者の快適性や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（ビル管理法）に定められた温度、湿度を逸脱しない範囲で空調運転時間を短縮する。
メリット | 運転時間の短縮により、空調のエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 空調エリアの総面積※１に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 空調エリアの総面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 空調エリアの総面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 空調エリアの総面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・空調エリアの総面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※2」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、対策の対象となる場所の合計床面積とする。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
図 空調のエネルギー使用状況の分析の例
前の番号へ
次の番号へ

## 29
29 | 全熱交換器の導入
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 全熱交換機とは、換気する際に、排気の熱エネルギーを回収することで、空調負荷を軽減する換気装置である。 全熱交換機の効果を得るためには、室内と屋外の温湿度条件に応じて熱交換運転と普通換気運転を切り替える必要がある。自動制御を利用するか、手動により切り替える（夏季及び冬季は熱交換運転、中間期は普通換気運転）。
メリット | 外気による熱負荷が低減されるため、空調に係るエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 空調エリアの総面積※１に対して80%以上で導入済みの場合
| 60%以上で導入済み | 空調エリアの総面積に対して60%以上で導入済みの場合
| 40%以上で導入済み | 空調エリアの総面積に対して40%以上で導入済みの場合
| 20%以上で導入済み | 空調エリアの総面積に対して20%以上で導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・空調エリアの総面積に対して20%未満で導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 全熱交換器を導入する必要がない場合 例：空調設備に同等の機能がある場合、湿度管理上の都合等
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※2」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、対象となる全熱交換器で換気を行う場所の合計床面積とする。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
図 全熱交換器の概要
前の番号へ
次の番号へ

## 30
30 | ウォーミングアップ時の外気遮断
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 空調のウォーミングアップ運転時は、外気を遮断する。 ウォーミングアップ運転時には在室人数が少ないことを前提とした対策である。CO2濃度が1,000ppmを超えない範囲で実施する必要がある。
メリット | 外気による熱負荷が低減されるため、要求する室内温度に短時間で到達することができる。外気温度と室内温度との差が大きい時には、外気負荷が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 空調エリアの総面積※1に対して80%以上で実施済みの場合
| 60%以上で実施済み | 空調エリアの総面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 40%以上で実施済み | 空調エリアの総面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 20%以上で実施済み | 空調エリアの総面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・空調エリアの総面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 実施可能な空調エリアがない場合 例：オールフレッシュ、24時間空調等
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※2」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、対象となる空調設備で空調を行う場所の合計床面積とする。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 31
31 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 気流感創出ファン※1、サーキュレーションファン※2等を導入し、居室内で空気を強制的に循環させることにより、室内温度を均一化する。
メリット | 空気を循環させ室内温度を均一化することで、空調に係る無駄なエネルギー消費量を抑制することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 空調エリアの総面積※３に対して80%以上で導入済みの場合
| 60%以上で導入済み | 空調エリアの総面積に対して60%以上で導入済みの場合
| 40%以上で導入済み | 空調エリアの総面積に対して40%以上で導入済みの場合
| 20%以上で導入済み | 空調エリアの総面積に対して20%以上で導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・空調エリアの総面積に対して20%未満で導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※1 | 気流感創出ファン等とは、シーリングファン・エアスイングファン・パーソナル吹出等、人体周り若しくは室内の空気を対流させ気流を発生させることで、居室環境の改善及び冷暖房効率の向上が可能なものとする。
※2 | サーキュレーションファンとは、シーリングファン等により空気を循環させ、空間上部に溜まった暖気を居住域の暖房に利用することで、暖房効率の向上が可能なものとする。
※3 | 空調エリアの総面積とは、空調設備が設置されている居室（執務室、会議室、応接室、休憩室等、共用部分を除く）の合計床面積とする。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 32
32 | 空調機、パッケージ形空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清掃
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 空調機、パッケージ形空調機・ファンコイルユニット等のフィルターを定期的に清掃する。
メリット | 送風効率や熱交換性能を維持することで、空気搬送エネルギーの増加を防ぐことができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 半年に1回程度以上 | 半年に1回程度※１以上、フィルターの清掃を実施している場合
| 年1回程度 | 年1回程度、フィルターの清掃を実施している場合
| 2～3年に1回程度 | 2～3年に1回程度、フィルターの清掃を実施している場合
| 3年に1回未満 | 3年に1回未満、フィルターの清掃を実施している場合
| 実施（把握）していない | ・フィルターの清掃を実施していない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・清掃記録
※1 | 清掃の頻度が機器や系統毎に異なる場合は、最も短い周期の頻度で判断する。
※２ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 33
33 | 空調室外機のフィンコイル洗浄
点検項目 | 空調（共通）
対策内容 | 空調室外機のフィンコイルを定期的に洗浄する。
メリット | 定期的にフィンコイルを洗浄し、付着した汚れを除去することで、空調に係るエネルギー消費量の増加が抑制され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 5年に1回程度以上 | ・5年に1回程度以上、フィンコイルの洗浄を実施している場合 ・全ての空調室外機が5年以内に導入されている場合
| 実施（把握）していない | ・５年以内にフィンコイルの洗浄を実施したことがない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | ・該当する設備がない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・洗浄記録
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 34
34 | 高効率換気用ファンの導入
点検項目 | 換気
対策内容 | 換気用ファン（空調機に設置されているものを除く）を更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。
メリット | 高効率換気用ファンを導入することで、空気搬送に係るエネルギー消費量を低減することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、換気用ファン（空調機に設置されているものを除く）の電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す機器は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」を基に作成
前の番号へ
次の番号へ

## 35
35 | 換気風量の抑制
点検項目 | 換気
対策内容 | 換気ファンに（空調機に設置されているものを除く）、各室の必要換気量に応じたスケジュール制御又はインバータ制御を導入する等（手動による制御を含む）、換気風量の抑制を実施する。
メリット | 換気風量を抑制することで、換気に係るエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 換気ファンの80%以上※1で実施している場合
| 概ね実施 | 換気ファンの60%以上で実施している場合
| 半数程度で実施 | 換気ファンの40%以上で実施している場合
| 一部実施 | 換気ファンの20%以上で実施している場合
| 20％未満又は把握していない | ・換気ファンの20%未満で実施している場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・対策実施済換気ファンの割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することがが記載された「管理標準※2」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 割合は換気用ファン（空調機に設置されているものを除く）の電動機出力、又は台数（電動機出力による判断が困難な場合）により判断する。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
図 換気ファンの間欠運転の例
前の番号へ
次の番号へ

## 36
36 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整
点検項目 | 換気
対策内容 | 室内のCO2濃度及び外気温湿度に応じて、外気取入量を調整する。 ・夏季冷房時及び冬季暖房時は室内のCO2濃度が1,000ppmを超えない範囲で、室内への外気取入量を最小限にする。 ・中間期や冬季冷房時で、外気が有効に活用できる場合は、外気を積極的に取り込む（外気冷房）。
メリット | 外気取入量調整することにより、空調負荷が低減され、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 空調エリアの総面積※1に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 空調エリアの総面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 空調エリアの総面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 空調エリアの総面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・空調エリアの総面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 実施可能な空調エリアがない場合 例）通年で一定の換気量又はCO2濃度を保つ必要がある場合等
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※2」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※1 | 空調エリアの総面積とは、空調されていて、かつCO2濃度管理が必要な場所の合計床面積とする。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
図 室内のCO２濃度測定結果の例
前の番号へ
次の番号へ

## 37
37 | 高効率照明器具の導入
点検項目 | 照明
対策内容 | 照明を更新する際には、LED照明等の高効率照明器具を導入する。
メリット | 高効率照明器具を導入することで、照明に係るエネルギー消費量を低減することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 照明の80%以上※１でLEDを導入※２している場合
| 60%以上で導入済み | 照明の６0%以上でLEDを導入している場合
| 40%以上で導入済み | 照明の４0%以上でLEDを導入している場合
| 20%以上で導入済み | 照明の２0%以上でLEDを導入している場合
| 20％未満又は把握していない | ・照明の２0%未満でLEDを導入している場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※１ | 照明器具の床面積又は定格消費電力、台数（床面積及び定格消費電力による判断が困難な場合）の割合により判断する。（概ねの判断でよい）
※２ | 下の図に示すように、100lm/W以上の高効率照明器具が導入されている場合は、高効率照明器具としてLEDと同等に算定できる。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ
出典：2017省エネルギー手帳 （一財）省エネルギーセンターを参考に作成
図 高効率照明の判断基準

## 38
38 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入
点検項目 | 照明
対策内容 | 誘導灯器具を更新の際には、冷陰極ランプやLEDを採用した高輝度型誘導灯、蓄光型誘導灯を採用する。 なお、誘導灯は、設置する場所や器具が消防法により規定されているため、設置する際には消防法を確認する必要がある。
メリット | 高輝度型誘導灯は長寿命かつ高効率であり、蓄光型誘導灯は電源が不要であるため、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 誘導灯の総器具数に対して80%以上※で導入済みの場合
| 60%以上で導入済み | 誘導灯の総器具数に対して60%以上で導入済みの場合
| 40%以上で導入済み | 誘導灯の総器具数に対して40%以上で導入済みの場合
| 20%以上で導入済み | 誘導灯の総器具数に対して20%以上で導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・誘導灯の総器具数に対して20%未満で導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は誘導灯の定格消費電力、又は台数（定格消費電力による判断が困難な場合）により判断する。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 39
39 | 事務室の照度条件の緩和
点検項目 | 照明
対策内容 | JIS Z 9110（2011）等を参考に、居室（執務室、会議室、応接室等）における作業に支障がない範囲で、間引き点灯又は調光等により照度条件を緩和する。
メリット | ・照明に係るエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。 ・照明からの発熱量が低減するため、夏季冷房時の空調負荷が低減される。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 居室の照明の80%以上※で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 60%以上で実施済み | 居室の照明の60%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 40%以上で実施済み | 居室の照明の40%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 20%以上で実施済み | 居室の照明の20%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 20％未満又は把握していない | ・居室の照明の２0%未満で間引き・調光等を実施している場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施部分の床面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・対策実施部分の照度測定結果を記載した資料
※ | 照明器具の床面積又は定格消費電力、台数（床面積及び定格消費電力による判断が困難な場合）の割合により判断する。（概ねの判断でよい）
点検シートに戻る
出典：「JIS Z 9110:2011照度基準総則」を基に作成
表 推奨照度の判断基準（事務所の例）
前の番号へ
次の番号へ

## 40
40 | 居室以外の照度条件の緩和
点検項目 | 照明
対策内容 | JIS Z 9110（2011）等を参考に、事業所の運営に支障がない範囲で、居室以外（共用部等）の間引き点灯又は調光等により照度条件を緩和する。
メリット | ・照明に係るエネルギー消費量が低減され、CO2排出量の削減につながる。 ・照明からの発熱量が低減するため、夏季冷房時の空調負荷が低減される。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 居室以外の照明の80%以上※で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 60%以上で実施済み | 居室以外の照明の60%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 40%以上で実施済み | 居室以外の照明の40%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 20%以上で実施済み | 居室以外の照明の20%以上で間引き・調光等を実施している場合 （検討したが、照度測定などの測定結果に基づき適切と判断した場合を含む）
| 20％未満又は把握していない | ・居室以外の照明の２0%未満で間引き・調光等を実施している場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施部分の床面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・対策実施部分の照度測定結果を記載した資料
※ | 照明器具の床面積又は定格消費電力、台数（床面積及び定格消費電力による判断が困難な場合）の割合により判断する。（概ねの判断でよい）
点検シートに戻る
出典：「JIS Z 9110:2011照度基準総則」を基に作成
表 推奨照度の判断基準（事務所の例）
前の番号へ
次の番号へ

## 41
41 | 照明のゾーニング
点検項目 | 照明
対策内容 | 照明を室単位や部署単位で点灯できるように点灯エリアを細分化し、必要なエリアのみの点灯・調光を可能にする。 エントランスホール、廊下、駐車場は、間引き点灯が可能な配線とする。 スイッチ付近に、スイッチと点灯範囲の関係を示した図を表示し、必要なエリアのみ点灯する。
メリット | 必要なエリアのみ点灯することで照明に係るエネルギー消費量を低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で実施済み | 照明を利用する延床面積に対して80%以上で実施済みの場合
| 60%以上で実施済み | 照明を利用する延床面積に対して60%以上で実施済みの場合
| 40%以上で実施済み | 照明を利用する延床面積に対して40%以上で実施済みの場合
| 20%以上で実施済み | 照明を利用する延床面積に対して20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・照明を利用する延床面積に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施部分の床面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・該当する部分の照明のスイッチがゾーニングされ、必要なエリアのみの点灯・調光が可能であることが分かる資料 ・ゾーニングの機能が利用されていることが分かる資料（照明点灯ルール等）
点検シートに戻る
図 照明点灯エリア細分化の例
前の番号へ
次の番号へ

## 42
42 | 活動時間外等の照明点灯エリアの集約化
点検項目 | 照明
対策内容 | 活動時間外には、点灯できるエリアを集約する。（人がいるエリアのみ点灯するのではなく、点灯できるエリアを集約し、そのエリアに人を集める。）
メリット | 非使用エリアの照明の消灯が可能となり、照明エネルギーの低減が可能となる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | エリア集約の工夫が行われている場合
| 実施（把握）していない | ・エリア集約の工夫が行われていない場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・対策の実施状況が分かる資料（照明点灯ルール等）
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 43
43 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入
点検項目 | 照明
対策内容 | 廊下、階段室、便所又は湯沸室等、人感センサーの導入により制御可能な場所（制御可能な照明エリア）において不在時消灯制御又は不在時調光制御による消灯や減光制御を行う。
メリット | 点灯時間の短縮により照明に係るエネルギー消費量を低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 制御可能な照明エリアの80%以上で導入済みの場合
| 60%以上で導入済み | 制御可能な照明エリアの60%以上で導入済みの場合
| 40%以上で導入済み | 制御可能な照明エリアの40%以上で導入済みの場合
| 20%以上で導入済み | 制御可能な照明エリアの20%以上で導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・制御可能な照明エリアの20%未満で導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 制御可能な照明エリアがない場合 例：テナント利用等により、制御可能な照明エリアの対策が困難な場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策が実施されているエリアの面積割合が分かる資料 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 44
44 | 照明のタイムスケジュール制御の実施
点検項目 | 照明
対策内容 | 事務室等照明のタイムスケジュール制御が可能な場所（制御可能な照明エリア）において、昼休みや時間外に消灯（手動・自動問わない）を行い、照明の点灯時間を短縮する。
メリット | 点灯時間の短縮により照明に係るエネルギー消費量を低減でき、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 制御可能な照明エリアの80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 制御可能な照明エリアの60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 制御可能な照明エリアの40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 制御可能な照明エリアの20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・制御可能な照明エリアの20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・竣工図等、対策実施済エリアの面積割合が分かる資料 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ
※ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 45
45 | 高効率ポンプ・ブロワの導入
点検項目 | ポンプ・ファン
対策内容 | ポンプを更新する際には、可能な限り効率の良い機器を採用する。 なお、本資料では高効率ポンプであるかをモータにより判断するが、実際に導入する際にはポンプ効率を考慮して判断する必要がある。
メリット | 高効率ポンプを導入することで、水搬送に係るエネルギー消費量を低減することができ、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、ポンプの電動機出力、又は台数（出力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示すモーターを採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」を基に作成
前の番号へ
次の番号へ

## 46
46 | ポンプの台数制御・インバータ制御の導入
点検項目 | ポンプ・ファン
対策内容 | 負荷流量又は負荷熱量に応じてポンプ（冷却水ポンプ、冷温水ポンプ、1次ポンプ、2次ポンプを含めてすべてのポンプ）の台数制御やインバータによる流量制御を行う。
メリット | 台数制御やインバータ制御を導入することで、負荷に合わせた効率的な運転が可能になり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | すべてのポンプの系統に対して、80%以上※１で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 概ね実施 | すべてのポンプの系統に対して、60%以上で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 半数程度で実施 | すべてのポンプの系統に対して、40%以上で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 一部実施 | すべてのポンプの系統に対して、20%以上で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合
| 20％未満又は把握していない | すべてのポンプの系統に対して、20%未満で台数制御又はインバータによる流量制御が導入されている場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 負荷変動するポンプが無い場合 例：一定揚程で稼働するポンプの場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※２」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ ・対策実施割合が分かる資料
※1 | 割合は、対策を実施したポンプの電動機出力、又は台数（電動機出力による判断が困難な場合）により判断する。
※２ | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 47
47 | 冷却塔ファンの台数制御・インバータ制御の導入
点検項目 | ポンプ・ファン
対策内容 | 冷却水の出口側温度が設定値となるように、冷却塔ファンの稼働台数を制御する。インバータ制御を導入することで、きめ細かな制御が可能となる。
メリット | 台数制御及びインバータ制御を導入することで、低負荷時にも効率的な運転が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 80%以上で導入済み | 冷却塔ファンの80%以上※1で導入済みの場合
| 60%以上で導入済み | 冷却塔ファンの60%以上で導入済みの場合
| 40%以上で導入済み | 冷却塔ファンの40%以上で導入済みの場合
| 20%以上で導入済み | 冷却塔ファンの20%以上で導入済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・冷却塔ファンの20%未満で導入済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※2」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ ・対策実施割合が分かる資料
※1 | 割合は、対策を実施した冷却塔の電動機出力、又は台数（電動機出力による判断が困難な場合）により判断する。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 48
48 | 高効率給湯器の導入
点検項目 | 給湯・給排水
対策内容 | 給湯器を更新する際には、潜熱回収給湯器等の高効率給湯器を採用する。
メリット | 高効率な給湯器を導入することで、給湯に係るエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 概ね5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合※が80%以上である場合
| 半数以上で5年以内に導入 | 5年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年以内に導入 | 10年以内に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 半数以上で10年より前に導入 | 10年より前に導入（更新）された機器の割合が50%以上である場合
| 把握していない | 機器の導入（更新）時期や性能を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対象設備の把握】 ・設備台帳（設備機器の仕様、設置年月、設置場所、メーカー、性能・効率及びその測定履歴、故障・交換等のメンテナンス履歴等を記載した資料） ・当該設備の納入仕様書 等
※ | 割合は、給湯器の給湯加熱能力、又は台数（給湯加熱能力による判断が困難な場合）により判断する。 なお、5年より前に導入された機器であっても、下表に示す給湯器を採用している場合は、5年以内に導入された機器と同様に高効率機器として算定できる。
点検シートに戻る
出典：「目標設定型排出量取引制度における優良大規模事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）」を基に作成
前の番号へ
次の番号へ

## 49
49 | 給湯温度設定の緩和
点検項目 | 給湯・給排水
対策内容 | ・トイレの洗面器の給湯温度を35℃以下または下限値に設定する。※1 ・中央給湯方式の場合、温度調整弁の給湯温度を35℃以下に設定する。※2
メリット | 設定温度を緩和することで、給湯に係るエネルギー消費量の低減が可能となりCO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 洗面器の総数に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 洗面器の総数に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 洗面器の総数に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 洗面器の総数に対して20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・洗面器の総数に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※3」等 ・運転制御画面等、当該設備への対策実施が分かるデータ ・対策実施割合が分かる資料
※1 | 混合水栓で吐水した時の温度とする。
※2 | 中央給湯方式の末端給湯温度は、レジオネラ属菌対策のために、55℃以上に保つ。
※3 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ
次の番号へ

## 50
50 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止
点検項目 | 給湯・給排水
対策内容 | 貯湯式電気温水器で、スケジュール制御又はタイマーによる夜間及び休日の電源停止※1を実施する。
メリット | 貯湯式電気温水器の電源を遮断することで、給湯に係るエネルギー消費量の低減が可能となり、CO2排出量の削減につながる。
判断基準 | 選択肢 | 選択条件
| 実施済み | 貯湯式電気温水器の総数に対して80%以上で実施済みの場合
| 概ね実施 | 貯湯式電気温水器の総数に対して60%以上で実施済みの場合
| 半数程度で実施 | 貯湯式電気温水器の総数に対して40%以上で実施済みの場合
| 一部実施 | 貯湯式電気温水器の総数に対して20%以上で実施済みの場合
| 20％未満又は把握していない | ・貯湯式電気温水器の総数に対して20%未満で実施済みの場合 ・対策の実施状況を把握していない場合
| 該当なし | 貯湯式電気温水器がない場合または停止可能なものがない場合
根拠資料の例 | 【対策実施の把握】 ・上記の対策を実施することが記載された「管理標準※2」等 ・対策実施割合が分かる資料
※1 | 深夜電力利用で昼間電源停止しているものを含む。
※2 | 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（令和2年4月1日一部改正、経済産業省）に基づき、事業者自らがエネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」。
点検シートに戻る
前の番号へ