## Sheet1 (hidden)
共通 | 8.3.18 | 各年式上限値を2011年に更新
EHP |  | セル位置を集計マクロに合わせ変更
日量使用時間列を追加
| 6.8.22 | AF,AM列match式修正
GHP |  | セル位置を集計マクロに合わせ変更
年式制限を２００８⇒２００９年に変更
日量使用時間列を追加
燃転での利用を可能にした
燃転計算の場合消費量にインタロック式追加
| 6.1.11 | １．削減結果表の原油換算値にガス値が洩れていたので、修正
| 6.8.22 | GHP⇔EHP燃転計算のため、計算アルゴリズム変更 別sシート（空調燃転）を追加
| 6.8.22 | 名前の管理 暖房日数対象範囲変更。AL,AP列match式修正
| 8.3.18 | LPG種類を整理。LPG（プロパンのみに変更）
| 8.3.18 | ガス消費量合計と電力消費量合計の列交換
| 8.3.18 | P30（旧Q30)セルの計算式誤り訂正
コンプレッサー |  | セル位置を集計マクロに合わせ変更
年式制限を２００８⇒２００９年に変更
改善率列を追加
ボイラ |  | セル位置を集計マクロに合わせ変更
燃転など、使用燃料種や単位の異なる場合は燃料量を表記しない。
燃転計算、燃料種類単位違いの場合消費量にインタロック式追加
変圧器 |  | セル位置を集計マクロに合わせ変更
モーター |  | セル位置を集計マクロに合わせ変更
太陽光 |  | C31警告用計算式変更
冷凍冷蔵庫 | 8.3.18 | 容量プダウンメニューkW追加
その他設備 |  | セル位置を集計マクロに合わせ変更
燃転計算、燃料種類単位違いの場合消費量にインタロック式追加
| 8.3.18 | 容量プダウンメニューkVA、生産数を追加
CO₂係数 | 8.3.18 | 各エネルギー係数をR83月現在値に更新

## CO２削減量算定シート
（民間事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
（リース事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
令和7年度補正予算 埼玉県ＣＯ２排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】
（交付申請書別紙 CO₂削減量算定シート）
照明
蛍光灯
水銀灯
LED
事業実施場所でなく、登記事項証明書の所在地です。
役職名は、取締役、代表取締役、理事長など

## 記入方法
シートの記入方法の説明
1 | 全体の概要
（１）記入上の注意点
・各シートで 白色 の枠内に記入する。 水色欄は任意記載。 その他色のついた欄は記載不要、もしくは記入不可である。
・更新前・後での削減効果は一部のシートを除いて、規定の標準テーブルで計算される。
・エネルギー種類を選択するシートでは、選択したエネルギー種類固有の係数値を自動電引用して計算結果が得られる。一部のシートで事例にないエネルギーは記入できる。
・導入する設備の該当シートが無い場合は、「その他設備」シートを利用する。
（２）出力判定での警告
・更新後の設備の定格能力や設備容量が、更新前の機種より
超過した場合や、記入内容に疑義がある場合、出力判定に警告が表示される。
････セルに赤字が表示される。（右図参照）
・原則、更新後の設備が更新前の能力を超過する場合は交付対象とならない。
しかし、メーカー型式変更などの合理的な事由等がある場合はその旨を記載する。
（３）更新機の高効率設備区分け
|  | ・更新機がどの高効率設備区分けに該当するのかを下表の番号から選択する。 | [8 empty] | 1 | 省エネ法のトップランナー基準達成率１００％以上の設備
[11 empty] | 2 | 経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」の対象設備（HP参照） https://sii.or.jp/shitei04r/search/
[11 empty] | 3 | １，２以外の設備で一般的な設備と比べ１０％以上の省エネ改善効果が認められるもの
2 | 空調（EHP・GHP)の更新
|  | 計算方法： | 年間電力消費量 ＝ ｛冷房時定格消費電力（＋冷房時定格消費ガス量）｝×年間冷房時間×標準負荷率*＋｛暖房時定格消費電力（＋暖房時定格消費ガス量）｝×年間暖房時間×標準負荷率*
|  |  | 年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数 ＋（年間消費ガス量 ×ガスＣＯ₂排出係数） |  |  |  |  | ･･･（ ）内はGHP時
年式値を選択しないと電力やガス消費量結果が得られない。
|  | ・更新前の冷暖房の定格能力値、消費電力値を銘板や取説の仕様から記入する。 |  |  |  |  | *標準負荷率は埼玉県での外気温における事務所・店舗での空調平均負荷率（東京・前橋
|  | インバータ制御方式の場合はインバータを選択する。 |  |  |  |  | データからの推定値）と部分負荷での年式別COP比から算出した県の標準テーブル値を引用。
・GHPの場合はガス消費量（kW）と定格消費電力(kW)も記入する。
GHPで更新後、燃料転換をする場合は□にチェックを入れ、更新後のガス種類を選択する。
・更新後の設備は更新前の同じ負荷率で年式を考慮したテーブルで計算される。
★燃料の燃転、あるいはEHP⇒GHP、GHP⇒EHPを行う場合は、「空調GHP」シートを利用する。
燃転をクリックし、更新前または更新後のエネルギー種類で”電力”を選択する。
・更新前後の冷暖房の定格能力値、エネルギー値を銘板や取説の仕様から記入する。
更新前がEHPの場合、インバータ制御の場合は"有り"を、無しの場合は空欄でもよい。
・EHPの場合はガス消費量欄は記入不要。
3 | コンプレッサーの更新
|  | 計算方法： | 年間電力消費量 ＝ 定格出力×年間稼働時間×消費電力比
年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数
仕様書、カタログ等から制御方式を選択。不明な場合は”ロード・アンロード”を選択する。
|  | ・ここでの負荷率は対象コンプレッサーのエアー吐出能力に対するエアー消費比率とする。 |  |  |  |  | ・改善率とは、制御方式を除き、更新機に対する機器の性能向上（比動力（軸動力kW÷エアー吐出量m³/分）の改善率や、モータ効率差など）メーカー提示の省エネ性能向上率を指す。数値が無ければ未記入でよい。記入した場合、根拠資料の添付が必要となる。
複数でグループ運転している場合はそれぞれの（推定）比率を記入する。
・ここでは経時劣化の影響は計算結果には加味していない。負荷率と制御方式に基づき
グラフ線図から消費電力比を計算する。 更新機の効果計算も記入した負荷率で計算される。
|  | ・制御方式は仕様書やカタログ等から対象のものを選択する。 |  |  |  |  | ・更新前より出力（合計）が超過すると、警告が表示される。
・更新機の定格出力値を記入、制御方式を選択する。
４ボイラの更新
| 計算方法： | 更新後の年間燃料消費量 ＝ 発熱出力 ÷ 燃料の単位発熱量* ÷ 更新後効率 、 発熱出力＝更新前定格燃料消費量×定格効率×燃料単位発熱量×年間稼働時間×負荷率
年間CO₂排出量 ＝ 年間燃料消費量 × 燃料CO₂排出係数、 *単位発熱量は低位発熱量値を使用、潜熱回収型では高位発熱量値を使用
| 対象設備が潜熱回収型である場合に、”有”を選択する。（･･･発熱量計算値に影響する。） |  |  |  | 更新前後のグループの対象機に同じ印をつけ、 |  |  |  | 燃転した場合や複数の燃料種類がある場合
[5 empty] | 更新後の負担割合い合計1.0として比率を按分する。 |  |  |  | は削減量値は表示されない。
| ・更新前の燃料種別⇒種類を選択し、定格の燃料消費量を記入する。LPGにはm³とｋｇ購入 |  |  |  | 更新前の定格効率～稼働時間（負荷率）の欄には数値を記入する。
での選択があるので注意する。消費量値は表示された単位の通り記入する。
| ・カタログ上の定格ボイラ効率を記入する。潜熱回収型であれば有を選択する。 |  |  |  |  | 右表リストに無い燃料の場合は下例ように表に
| ・設備能力に対する負荷率を記入する。燃料実績から想定でもよい。 |  |  |  |  | 対象の燃料種別を選択し、種類を記入する。
| ・ここでの計算では経時劣化は考慮されない。 |  |  |  |  | 対象の発熱量値、CO₂排出係数値を記入する。
| ・更新前後の機種が1行で記入できない場合、グループとして同じ印をつけ、按分比を記入する。 |  |  |  |  | 燃料種類により単位が異なるので、適切な単位を
| （◎、○で2グループまで設定可能） |  |  |  |  | 選択する。誤記入に注意する。
・更新後のボイラ仕様値を同様に記入する。
更新後のボイラでの年間燃料使用量は更新前の発熱出力から換算される。
・燃料が選択リストにない場合は右例のその他燃料表のように対象燃料の特性値を記入、
記入後、改めて、表で燃料種類を選択する。
・削減効果の燃料削減量は燃転した場合や、複数での使用燃料が異なる場合は、数値や
単位が正しく表示されない。
5 | 変圧器の更新
|  | 計算方法： | 年間消費電力量 ＝ 無負荷損値×8760時間 ＋ 負荷損値×稼働時間×負荷率の2乗
年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数、
|  | ・更新前、更新後機種の容量、相数、無負荷損、負荷損を記入する。 | [5 empty] | 統合する場合は更新前の対象機を識別するため、欄を空ける。
|  | ・更新前の稼働日における1日の設備稼働時間と変圧器負荷率、設備非稼働（夜間や休日） | [5 empty] | 記入する行は詰めないで空欄とする。（統廃合の場合のみ適用）
の平均負荷率を記入する。
負荷率は保安点検記録等からの平均負荷率を記入する。
・更新後、変圧器を統合する場合は、更新前の複数対象機に対し、更新後の統合対象機を
上例のように上段に記入し以降の欄は記入しない。更新機に●を選択する。
統合対象機は最大３台までとなっている。
6 | モーター設備の更新
|  | 計算方法： | 年間消費電力量 ＝ 定格出力÷効率×年間稼働時間×（負荷率）×（インバータ等での低減）
年間CO₂排出量 ＝ 年間電力消費量 × 電力CO₂排出係数、
|  | ・更新対象設備の種類を選択する。"その他"を選択した場合は３．出力判定の特記事項欄に |  |  |  | インバータやバルブ等による流量調整効果がある場合はその削減率を記入する。
設備の説明を記入する。
・対象機器の銘板等に記載されているモーター規格を選択する。更新前の規格がわからない
場合はIE1を選択する。更新後の機種は必ず調査し、該当の規格を選択すること。
・更新前・後のそれぞれの定格出力値をカタログや銘板などから記入する。効率値を任意記載
する場合は根拠資料を提示する。
・年間の稼働時間と、間欠運転や負荷が変動する場合は負荷率を記入する。
・インバータや流量制御等で低減されている場合はその数値（％）を記入する。
・規格、定格出力を記入すると、効率は規定テーブルより表示される。
7 | 太陽光発電・蓄電池
|  | 計算方法： | 年間CO₂削減量 ＝ 自家消費電力量 × 電力CO₂排出係数
[5 empty] | 前年度の事業所の電力消費実績値を記入 |  |  |  | ・PCSを基準に系統での蓄電池設置位置を選択する。 ・蓄電池の容量、停電時の最大出力を記入する。 ・停電時の中間、夜間(休日）での使用時間の目安値を記入する。
・太陽光発電システム容量（太陽光合計出力もしくはPCS合計出力の小さい方の値（設置
|  | 認定申請書等の設備出力として届け出た値）を記入する。 |  |  |  | 業者シミュレーションや計算からの数値を記入し、
|  | ・太陽光モジュールの仕様、設置枚数、PCS特性値を記入する。 |  |  |  | 根拠資料を提示する。
・自家消費する年間の操業日数を記入する。余剰電力の処置方法を選択する。
・シミュレーション結果、あるいは計算での予想発電量を記入し、根拠資料を提示する。
・自家消費率（65%以下）やCO₂削減率(5%以下）が一定の指標より少ない場合等で警告が
表示される。 ３．効果判定に警告が表示された場合は、記入数値を確認し、変更無ければ、
事由の説明を記載する。
8 | 冷凍・冷蔵庫
|  | 計算方法： | 年間CO₂削減量 ＝ 自家消費電力量 × 電力CO₂排出係数
|  | ①欄は手計算値を記入する。標準計算式、もしくは別途シミュレーションした結果を記載する。 |  |  |  |  | 設備区分は１～３のどれに該当するか定め、必ず選択、記入する。 |  |  | ・セルが白色の場合、カタログ
|  | 標準計算式：g 台数（台）×a 消費電力(kW)×c 年間操業日数(日）×d １日の稼働時間×（e 負荷率(%)） | [7 empty] | 値等(年間消費電力量（kWh）
[7 empty] | 更新後の容量が大きくなっている場合等は警告が表示される。 |  |  | を記入。
|  | ・本シートの対象設備は圧縮式冷凍機を用いた業務用冷凍・冷蔵庫、ショーケースなどの |  |  |  |  | 合理的な事由があれば、「特記事項」に説明を記入する。 |  |  | ・インバータや性能向上による
|  | 直膨式（「区分・種類」シートを参照）冷却方式の設備である。 | [7 empty] | 低減効果を加味し計算できる。
|  | ・設備の区分、種類は巻末の《区分・種類》シートを参照する。分類はさほど厳格に求めないが、必ず選択 | [7 empty] | 根拠資料が必要。
記入する。該当するものがない場合は「上記以外」を選択する。
・更新前後の容量がわかるよう、設備の（定格）内容積もしくは面積値。巾、奥行き寸法を記載する。
・更新・前後の年間電力消費量は根拠を示すカタログや銘板での消費電力値や実績値、
シミュレーション結果などの根拠資料が必要。
・e 負荷率や更新後のインバータなどによる、n 低減率を記入した場合、根拠を示す。、
霜取り時の電力量を加味する場合は、負荷率値で考慮するか、別途計算した数値を①欄に記入する。
・更新後の消費電力量は記入数値から自動的に計算される。ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ対象機はカタログ等
の年間消費電力量を記載すれば、その数値を採用する。
・設備区分は１～３のどれに該当するか定め、必ず選択、記入する。
9 | その他設備の更新
|  | 計算方法： | 年間CO₂排出量 ＝ 年間主要エネルギー消費量 × CO₂排出係数 （＋ 補助電力消費量 × 電力CO₂排出係数）
低減率を記入した場合、根拠資料が必要。
燃転した場合や複数の燃料種類がある場合は削減量値や単位は正しく表示されない。
・この表はエネルギーが自動計算ではないので、結果の計算方法がわかる書類等を提示する。
右表リストに無い燃料の場合は下例にように表に
|  | ・更新対象設備の一般名称を選択する。"その他"を選択した場合は３．出力判定の特記 |  |  |  |  | 対象のエネルギー種別を選択し、種類を記入する。
|  | 事項欄に設備の説明を記入する。 |  |  |  |  | 対象の発熱量値、CO₂排出係数値を記入する。
|  | ・設備容量（定格能力や馬力等の呼称値でもよい）を記入する。更新後の容量と単位を同じ |  |  |  |  | エネルギー種類により単位が異なるので、適切な単位
|  | にすること。 |  |  |  |  | を選択する。（誤記入に注意）
・使用エネルギーの種類、定格消費量値、補助電力（欄が白くない場合は記入不要）を記入
する。
・年間の稼働時間、間欠運転や負荷が変動する場合は負荷率を記入。主要エネルギー
消費量は例示の計算式、もしくはメーカー提示の標準年間エネルギー消費量を記入して
もよい。
・燃料が選択リストにない場合は右のその他燃料表のように対象燃料の特性値を記入、
記入後、改めて、表で燃料種類を選択する。
更新対象は2011年式までの古い設備です。2012年以降の年式の設備は対象外です。
冷凍・冷蔵庫の
区分・種類参照

## 空調EHP
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 |  | 削減率 | 電力 |  |  |  | ガス | [7 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [13 empty] | 0
空調（EHP)の更新 | [18 empty] | 0
１．削減結果 | [14 empty] | ３．出力判定 |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 |  |  |  |  | 定格出力の増減
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 特記事項
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
２．機種別内訳及び計算表
(下表の負荷率欄に数値を選択します。設備の劣化は計算に反映されません。） | [41 empty] | 1961年 | 0.71
項目 | 更新前 | [13 empty] | 更新後 | [10 empty] | 削減効果 | [15 empty] | 1962年 | 0.715
[5 empty] | 冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 年間 |  |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  | 年間 | [17 empty] | 1963年 | 0.72
| メーカー・型番 | 年式 | 台数 | 制御(インバータ有無） | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a1） | 年間冷房日数 | 平均使用時間 | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a2） | 年間暖房日数 | 平均使用時間 | 年間電力消費量① | CO2排出量② | メーカー・型番 | 高効率 設備 区分 | 台数 | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a'1） | 年間冷房日数 | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a'2） | 年間暖房日数 | 年間電力消費量③ | CO2排出量④ | 電力削減量（①ｰ③） | CO2削減量（②-④） |  | 更新前冷房 |  |  | 更新前暖房 |  |  |  | 更新後冷房 |  |  | 更新後暖房 |  |  | 1964年 | 0.725
単位 |  |  | 台 | インバータ有無 | kW | kW/台 | 日／年 | ｈ/日 | kW | kW/台 | 日／年 | ｈ/日 | kWh/年 | tCO2/年 |  |  | 台 | kW | kW/台 | 日／年 | kW | kW/台 | 日／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | 1 | 負荷率 | COP補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 年式補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 負荷率 | COP補正 |  | 1965年 | 0.73
〈例〉 | AAA280BB | 2000年 | 2 | インバータ | 28 | 8.48 | 170 | 12 | 31.5 | 8.59 | 150 | 12 | 22592.0907 | 9.5339 | CCC280DD | 2 | 2 | 28 | 7.64 | 170 | 31.5 | 7.7 | 150 | 9792.1805 | 4.1323 | 12799.9102 | 5.4016 | 1 | 168 | 0.35725 | 1.2305 | 120 | 0.28635 | 1.1681 | 0.78016 |  | 0.35725 | 2.1001 | 0.28635 | 1.768 |  | 1966年 | 0.735 | [16 empty] | 負荷率（稼働率は無視）
合計 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1967年 | 0.74 |  | ＪＩＳＢ8616より | [14 empty] | 採用値２ | 取得値
1 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1968年 | 0.745 |  | 店舗・事務所負荷（県北・県南）平均 | [7 empty] | 負荷率（稼働率は無視） | [5 empty] | 0 | 37.2% | 37.2%
2 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 50% | 1969年 | 0.75 |  | 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値 |  |  | 1月 | 暖房 | 24 | 37.2% | 37.2% | 23
3 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 40% | 1970年 | 0.755 | 8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22 |  | 2月 | 暖房 | 48 | 35.1% | 36.15% | 22
4 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 30% | 1971年 | 0.76 | 7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26 |  | 12月 | 暖房 | 72 | 28.43% | 33.58% | 25
5 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 20% | 1972年 | 0.765 | 9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24 |  | 3月 | 暖房 | 96 | 26.52% | 31.81% | 25
6 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1973年 | 0.77 | 1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 37.2% | 48.9% | 23 |  | 11月 | 暖房 | 120 | 15.93% | 28.63% | 25
7 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1974年 | 0.775 | 2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 35.1% | 46.14% | 22 |  |  |  | 0 | 59.05% | 59.05%
8 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1975年 | 0.78 | 6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 31.23% | 43.65% | 26 |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22
9 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1976年 | 0.785 | 12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 28.43% | 41.48% | 25 |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26
10 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1977年 | 0.79 | 3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 26.52% | 39.61% | 25 |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24
11 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1978年 | 0.795 | 5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 24.47% | 37.93% | 22 |  | 6月 | 冷房 | 96 | 31.23% | 47.41% | 26
12 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1979年 | 0.8 | 10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 20.77% | 36.21% | 26 |  | 5月 | 冷房 | 120 | 24.47% | 42.82% | 22
13 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1980年 | 0.805 | 11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 15.93% | 34.37% | 25 |  | 10月 | 冷房 | 144 | 20.77% | 39.15% | 26
14 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1981年 | 0.81 | 4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 15.2% | 32.77% | 25 |  | 4月 | 冷房 | 168 | 15.2% | 35.73% | 25
15 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1982年 | 0.815 | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 32.77% |  | 291 |  | 年平均 |  | 168 | 32.77% |  | 291
16 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1983年 | 0.82 | [25 empty] | ●容量形式差補正値 |  | ・・・回帰式年式ＣＯＰ値に対する容量差の補正
17 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1984年 | 0.825 | [25 empty] | 冷房 | #VALUE!
18 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1985年 | 0.83 | [13 empty] | 一定速 | [11 empty] | 暖房 | #VALUE!
19 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1986年 | 0.835 |  |  | INV | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ |  |  |  | 年式 | 回帰式COP値 | 対象年度 | 年式COP補正値 |  |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房
20 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1987年 | 0.84 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 1995年以前 | 1995以前 | 2.095 | 2000 | #N/A |  | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用 | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用 | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用
[42 empty] | 1988年 | 0.845 |  |  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上 |  | 1996年 | 1996 | 2.095 | 冷房COP | #N/A | 1 | 40形 | 80形 | 80形 | 1.1003 | 1.4063 | 1.0912 | 1.0933 | 1.1866 | 1.0922
[42 empty] | 1989年 | 0.85 |  | 1995年以前 | 1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86 | 0.9075 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1997年 | 1997 | 2.449 | 暖房COP | #N/A | 2 | 45形 | 112形 | 140形 | 1.0479 | 0.94432 | 0.87781 | 1.036 | 0.91859 | 1.0068
[42 empty] | 1990年 | 0.855 |  | 1996年 | 1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.012562 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345 | 0.9855 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1998年 | 1998 | 2.6561 | 冷房 | #N/A | 3 | 50形 | 140形 | 224形 | 1.0245 | 0.8294 | 0.96058 | 1.1 | 0.88547 | 0.96088
[42 empty] | 1991年 | 0.86 |  | 1997年 | 1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | -0.064875 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009 | 1.0635 | [6 empty] | 1999年 | 1999 | 2.803 | 暖房 | #N/A | 4 | 56形 | 160形 | 280形 | 1.0266 | 0.7796 | 0.96333 | 1.0296 | 0.85991 | 0.96427
[42 empty] | 1992年 | 0.865 |  | 1998年 | 1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | -0.14231 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835 | 1.1415 | [6 empty] | 2000年 | 2000 | 2.9169 |  |  | 5 | 63形 | 224形 | 450形 | 1.007 | 1.0405 | 0.81504 | 1.0243 | 1.1474 | 0.89854
[42 empty] | 1993年 | 0.87 |  | 1999年 | 1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | -0.21975 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158 | 1.2195 | [6 empty] | 2001年 | 2001 | 3.0101 |  |  | 6 | 80形 | 280形 | 560形 | 0.99757 | 0.92065 | 0.87439 | 0.98059 | 0.86895 | 0.91729
[42 empty] | 1994年 | 0.875 |  | 2000年 | 2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | -0.29719 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325 | 1.2975 | [6 empty] | 2002年 | 2002 | 3.0888 |  |  | 7 | 112形 | 335形 | 670形 | 0.96898 | 0.99013 | 0.86717 | 1.0115 | 0.95241 | 1.0086
[42 empty] | 不明 |  |  | 2001年 | 2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | -0.37462 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307 | 1.3755 | [6 empty] | 2003年 | 2003 | 3.157 |  |  | 8 | 140形 | 355形 | 800形 | 0.853 | 1 | 0.90375 | 0.93394 | 1 | 0.9902
[42 empty] | 1995年以前 | 0.88 |  | 2002年 | 2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | -0.45206 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815 | 1.4535 | [6 empty] | 2004年 | 2004 | 3.2171 |  |  | 9 | 160形 | 400形 | 1120形 | 0.84699 | 0.97274 | 0.83867 | 0.88585 | 1.0626 | 0.94432
[42 empty] | 1996年 | 0.885 |  | 2003年 | 2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | -0.5295 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456 | 1.5315 | [6 empty] | 2005年 | 2005 | 3.2709 |  |  | 10 | 224形 | 450形 | 1400形 | 0.87305 | 1.0552 | 0.83261 | 1.0172 | 1.1465 | 1.3277
[42 empty] | 1997年 | 0.89 |  | 2004年 | 2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | -0.60694 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305 | 1.6095 | [6 empty] | 2006年 | 2006 | 3.3196 |  |  | 11 | 280形 | 500形 | 1600形 | 0.75892 | 0.97662 | 0.94396 | 0.95345 | 1.1002 | 1.0085
[42 empty] | 1998年 | 0.895 |  | 2005年 | 2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | -0.6875 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605 | 1.6875 | [6 empty] | 2007年 | 2007 | 3.364 |  |  | 12 | 335形 | 560形 |  | 0.66685 | 0.99814 |  | 0.87466 | 1.0383
[42 empty] | 1999年 | 0.9 |  | 2006年 | 2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | -0.73831 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636 | 1.7385 | [6 empty] | 2008年 | 2008 | 3.4049 |  |  | 13 |  | 615形 |  |  | 0.92543 |  |  | 0.9983
[42 empty] | 2000年 | 0.905 |  | 2007年 | 2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | -0.78913 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667 | 1.7895 | [6 empty] | 2009年 | 2009 | 3.4428 |  |  | 14 |  | 670形 |  |  | 0.96058 |  |  | 0.92807
[42 empty] | 2001年 | 0.91 |  | 2008年 | 2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | -0.83994 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698 | 1.8405 | [6 empty] | 2010年 | 2010 | 3.478 |  |  | 15 |  | 730形 |  |  | 0.96863 |  |  | 1.119
[42 empty] | 2002年 | 0.915 |  | 2009年 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | -0.89075 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729 | 1.8915 | [6 empty] | 2011年 | 2011 | 3.511 |  |  | 16 |  | 775形 |  |  | 0.9926 |  |  | 1.0493
[42 empty] | 2003年 | 0.92 |  | 2010年 | 2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | -0.94156 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76 | 1.9425 | [6 empty] | 2012年 | 2012 | 3.5419 |  |  | 17 |  | 850形 |  |  | 0.95218 |  |  | 1.0221
[42 empty] | 2004年 | 0.925 |  | 2011年 | 2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | -0.99238 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791 | 1.9935 | [6 empty] | 2013年 | 2013 | 3.5711 |  |  | 18 |  | 900形 |  |  | 0.97646 |  |  | 0.99248
[42 empty] | 2005年 | 0.93 |  | 2012年 | 2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | -1.0432 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822 | 2.0445 | [6 empty] | 2014年 | 2014 | 3.5987 |  |  | 19 |  | 950形 |  |  | 0.94705 |  |  | 0.9737
[42 empty] | 2006年 | 0.935 |  | 2013年 | 2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | -1.094 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853 | 2.0955 | [6 empty] | 2015年 | 2015 | 3.6249 |  |  | 20 |  | 1000形 |  |  | 0.96299 |  |  | 0.9361
[42 empty] | 2007年 | 0.94 |  | 2014年 | 2014 | 1.05 | 1.0417 | -1.4079 | -0.88175 | -1.1448 | 1.787 | 1.402 | 2.409 | 1.884 | 2.1465 | [6 empty] | 2016年 | 2016 | 3.6498 |  |  | 21 |  | 1060形 |  |  | 0.79882 |  |  | 0.97654
[42 empty] | 2008年 | 0.945 |  | 2015年 | 2015 | 1.05 | 1.0417 | -1.4788 | -0.9125 | -1.1956 | 1.84 | 1.425 | 2.48 | 1.915 | 2.1975 | [6 empty] | 2017年 | 2017 | 3.6736 |  |  | 22 |  | 1120形 |  |  | 0.84192 |  |  | 0.97365
[42 empty] | 2009年 | 0.95 |  | 不明 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.5496 | -0.94325 | -1.2464 | 1.893 | 1.448 | 2.551 | 1.946 | 2.2485 | [6 empty] | 2018年以降 | 2018 | 3.6963 |  |  | 23 |  | 1180形 |  |  | 0.80963 |  |  | 0.94147
[42 empty] | 2010年 | 0.955 |  | 2016年 | 2016 | 1.05 | 1.0417 | -1.6205 | -0.974 | -1.2973 | 1.946 | 1.471 | 2.622 | 1.977 | 2.2995 | [7 empty] | 2019 | 3.718 |  |  | 24 |  | 1220形 |  |  | 0.78016 |  |  | 0.92814
[42 empty] | 2011年 | 0.96 |  | 2017年 | 2017 | 1.05 | 1.0417 | -1.6914 | -1.0048 | -1.3481 | 1.999 | 1.494 | 2.693 | 2.008 | 2.3505 | [7 empty] | 2020 | 3.7389 |  |  | 25 |  | 1280形 |  |  | 0.74518 |  |  | 0.93345
[42 empty] | 2012年 | 0.965 |  | 2018年以降 | 2018 | 1.05 | 1.0417 | -1.7036 | -1.0661 | -1.3849 | 2.011 | 1.5427 | 2.7087 | 2.0732 | 2.391 | [11 empty] | 26 |  | 1360形 |  |  | 0.71276 |  |  | 0.9495
[42 empty] | 2013年 | 0.97 | [24 empty] | 27 |  | 1400形 |  |  | 0.71006 |  |  | 0.95486
[42 empty] | 2014年 | 0.975
[42 empty] | 2015年以降 | 0.98
[42 empty] | 2016年 | 0.985
[42 empty] | 2017年 | 0.99
[42 empty] | 2018年 | 0.995
[42 empty] | 2019年 | 1
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・負荷率は県の標準テーブルで計算されます。
・記入する欄は白色の枠内です。黄緑色のついた欄は記載不要。
・6/8/22_AF、AM列のmatch式＋６に修正
.R8/3/16 C列参照リスト先修正
Note on Q18: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照

## 空調GHP
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 |  | 削減率 | [12 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
空調（GHP)の更新 | [24 empty] | 0
１．削減結果 | [16 empty] | ３．出力判定 |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません | [16 empty] | ＊更新前 |  |  | MJ/m³ | m³換算 | CO₂排出係数
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 | [6 empty] | 定格出力の増減 | [19 empty] | 電力 |  |  | 9.37 |  | 0.000422 |  | ＊R8,3現在の係数に変更
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [6 empty] | 特記事項 | [19 empty] | 都市ガス（13A） |  |  | 40 |  | 0.002053
| ガス消費量 |  | m³/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [26 empty] | LPG（プロパン） |  |  | 99.8 | 502 | 0.005964
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [26 empty] | その他 |  |  | 40 |  | 0
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [26 empty] | LPG（ブタン） |  |  | 141.1 | 355 | 0.008434
[37 empty] | LPG（その他） |  |  | 103.9 | 482 | 0.00622
[37 empty] | 2 |  |  | 40 |  | 0.002053
２．機種別内訳及び計算表 | [35 empty] | FALSE | 0
[37 empty] | ＊更新後 |  |  | MJ/m³ | m³換算 | CO₂排出係数
[37 empty] | 電力 |  |  | 9.37 |  | 0.000422
[37 empty] | 都市ガス（13A） |  |  | 40 |  | 0.002053
[37 empty] | LPG（プロパン） |  |  | 99.8 | 502 | 0.005964
[37 empty] | その他 |  |  | 0 |  | 0
[37 empty] | LPG（ブタン） |  |  | 141.1 | 355 | 0.008434
| 更新後の燃料転換（する場合はチェックを入れる） → | [35 empty] | LPG（その他） |  |  | 103.9 | 482 | 0.00622
| エネルギー種類 | 都市ガス（13A） |  |  | 高位発熱量 |  | 40 |  | MJ/m³ | CO₂排出係数 |  |  | 0.002053 |  | t-CO₂/m³ |  | 都市ガス（13A） |  |  |  | 40 |  |  | MJ/m³ |  |  |  | 0.002053 |  | t-CO₂/m³ | [6 empty] | 2 |  |  | 40 |  | 0.002053
(下表の負荷率欄に数値を選択します。設備の劣化は計算に反映されません。） | [47 empty] | 1961年 | 0.71
項目 | 更新前 | [15 empty] | 更新後 | [13 empty] | 削減効果 | [16 empty] | 1962年 | 0.715
|  |  |  | 冷房 |  |  |  |  | 暖房 |  |  |  |  | 年間 | [5 empty] | 冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 年間 | [12 empty] | ＊GHPは年式は部分負荷補正のみ補正しない！ | [6 empty] | 1963年 | 0.72
| メーカー・型番 | 年式 | 台数 | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費ガス量 | 冷房時定格消費電力 | 年間冷房日数 | 平均使用時間 | 暖房定格能力 | 冷房時定格消費ガス量 | 暖房時定格消費電力 | 年間暖房日数 | 平均使用時間 | 年間消費ガス量① | 年間電力消費量② | CO2排出量③ | メーカー・型番 | 高効率 設備 区分 | 台数 | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費ガス量 | 冷房時定格消費電力 | 年間冷房日数 | 暖房定格能力 | 冷房時定格消費ガス量 | 暖房時定格消費電力 | 年間暖房日数 | 年間消費ガス量④ | 年間電力消費量⑤ | CO2排出量⑥ | ガス削減量 （①－④） | 電力削減 量 （②－⑤） | CO2削減量（③-⑥） |  | 更新前冷房 |  |  | 更新前暖房 |  |  |  | 更新後冷房 |  |  | 更新後暖房 |  |  | 1964年 | 0.725
単位 |  |  | 台 | kW | kW/台 | kW/台 | 日／年 | ｈ/日 | kW | kW/台 | kW/台 | 日／年 | ｈ/日 | ㎥/年 | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  | 台 | kW | kW/台 | kW/台 | 日／年 | kW | kW/台 | kW/台 | 日／年 | ㎥/年 | kWh/年 | t-CO₂/年 | kWh/年 | ㎥/年 | t-CO₂/年 |  | 1 | 負荷率 | COP補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 年式補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 負荷率 | COP補正 |  | 1965年 | 0.73 | [16 empty] | 負荷率テーブル
〈例〉 | AAA280BB | 2000年 | 2 | 22.4 | 21 | 0.82 | 170 | 12 | 25 | 20 | 0.86 | 180 | 12 | 5116.0302 | 2322.1146 | 11.4831 | CCC280DD | 2 | 2 | 22.4 | 19.1 | 0.378 | 170 | 25 | 18.6 | 0.466 | 180 | 2497.4413 | 628.9718 | 5.3927 | 1693.1428 | 2618.5889 | 6.0905 | 1 | 168 | 0.35725 | 0.98992 | 120 | 0.28635 | 0.95435 | 1 |  | 0.35725 | 2.2116 | 0.28635 | 1.5176 |  | 1966年 | 0.735 | [16 empty] | 負荷率（稼働率は無視）
合計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 |  | 1967年 | 0.74 |  | ＪＩＳＢ8616より | [6 empty] | 赤字はR4年までの数値を変更（稼働率は無視） | [7 empty] | 採用値２ | 取得値
1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 |  | 1968年 | 0.745 |  | 店舗・事務所負荷（県北・県南）平均 | [7 empty] | 負荷率（稼働率は無視） | [5 empty] | 0 | 37.2% | 37.2%
2 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | 50% | 1969年 | 0.75 |  | 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値 |  |  | 1月 | 暖房 | 24 | 37.2% | 37.2% | 23
3 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | 40% | 1970年 | 0.755 | 8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22 |  | 2月 | 暖房 | 48 | 35.1% | 36.15% | 22
4 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | 30% | 1971年 | 0.76 | 7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26 |  | 12月 | 暖房 | 72 | 28.43% | 33.58% | 25
5 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | 20% | 1972年 | 0.765 | 9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24 |  | 3月 | 暖房 | 96 | 26.52% | 31.81% | 25
6 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 |  | 1973年 | 0.77 | 1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 37.2% | 48.9% | 23 |  | 11月 | 暖房 | 120 | 15.93% | 28.63% | 25
7 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | 都市ガス（低圧） | 1974年 | 0.775 | 2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 35.1% | 46.14% | 22 |  |  |  | 0 | 59.05% | 59.05%
8 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | 都市ガス（中圧） | 1975年 | 0.78 | 6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 31.23% | 43.65% | 26 |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22
9 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | LPG（プロパン） | 1976年 | 0.785 | 12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 28.43% | 41.48% | 25 |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26
10 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5905 | #N/A | 0 | 0.372 | #N/A | 1 |  | 0.5905 | 1.7784 | 0.372 | 1.4555 | LPG（ブタン） | 1977年 | 0.79 | 3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 26.52% | 39.61% | 25 |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24
[47 empty] | LPG（その他） | 1978年 | 0.795 | 5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 24.47% | 37.93% | 22 |  | 6月 | 冷房 | 96 | 31.23% | 47.41% | 26
[41 empty] | GHPは年式補正データが無いのですべて１ | [6 empty] | 1979年 | 0.8 | 10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 20.77% | 36.21% | 26 |  | 5月 | 冷房 | 120 | 24.47% | 42.82% | 22
[48 empty] | 1980年 | 0.805 | 11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 15.93% | 34.37% | 25 |  | 10月 | 冷房 | 144 | 20.77% | 39.15% | 26
[48 empty] | 1981年 | 0.81 | 4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 15.2% | 32.77% | 25 |  | 4月 | 冷房 | 168 | 15.2% | 35.73% | 25
[48 empty] | 1982年 | 0.815 | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 32.77% |  | 291 |  | 年平均 |  | 168 | 32.77% |  | 291
[48 empty] | 1983年 | 0.82
[48 empty] | 1984年 | 0.825
[48 empty] | 1985年 | 0.83 | [13 empty] | 一定速
[48 empty] | 1986年 | 0.835 |  |  | GHP | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ |  |  |  | 年式
[48 empty] | 1987年 | 0.84 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 1995年以前 | 1995以前
[48 empty] | 1988年 | 0.845 |  |  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上 |  | 1996年 | 1996
[48 empty] | 1989年 | 0.85 |  | 1995年以前 | 1995 | 1 | 1 | 0.0493 | 0.0493 | 0.0493 | 0.787 | 0.682 | 0.9427 | 0.871 | 0.90685 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1997年 | 1997
[48 empty] | 1990年 | 0.855 |  | 1996年 | 1996 | 1 | 1 | 0.03864 | 0.03864 | 0.03864 | 0.779 | 0.6791 | 0.95243 | 0.8879 | 0.92017 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1998年 | 1998
[48 empty] | 1991年 | 0.86 |  | 1997年 | 1997 | 1 | 1 | 0.02798 | 0.02798 | 0.02798 | 0.771 | 0.6762 | 0.96216 | 0.9048 | 0.93348 | [6 empty] | 1999年 | 1999
[48 empty] | 1992年 | 0.865 |  | 1998年 | 1998 | 1 | 1 | 0.01732 | 0.01732 | 0.01732 | 0.763 | 0.6733 | 0.97189 | 0.9217 | 0.9468 | [6 empty] | 2000年 | 2000
[48 empty] | 1993年 | 0.87 |  | 1999年 | 1999 | 1 | 1 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00666 | 0.755 | 0.6704 | 0.98162 | 0.9386 | 0.96011 | [6 empty] | 2001年 | 2001
[48 empty] | 1994年 | 0.875 |  | 2000年 | 2000 | 1 | 1 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | 0.747 | 0.6675 | 0.99135 | 0.9555 | 0.97343 | [6 empty] | 2002年 | 2002
[48 empty] | 不明 |  |  | 2001年 | 2001 | 1 | 1 | -0.01466 | -0.01466 | -0.01466 | 0.739 | 0.6646 | 1.0011 | 0.9724 | 0.98674 | [6 empty] | 2003年 | 2003
[48 empty] | 1995年以前 | 0.88 |  | 2002年 | 2002 | 1 | 1 | -0.02532 | -0.02532 | -0.02532 | 0.731 | 0.6617 | 1.0108 | 0.9893 | 1.0001 | [6 empty] | 2004年 | 2004
[48 empty] | 1996年 | 0.885 |  | 2003年 | 2003 | 1 | 1 | -0.03598 | -0.03598 | -0.03598 | 0.723 | 0.6588 | 1.0205 | 1.0062 | 1.0134 | [6 empty] | 2005年 | 2005
[48 empty] | 1997年 | 0.89 |  | 2004年 | 2004 | 1 | 1 | -0.04664 | -0.04664 | -0.04664 | 0.715 | 0.6559 | 1.0303 | 1.0231 | 1.0267 | [6 empty] | 2006年 | 2006
[48 empty] | 1998年 | 0.895 |  | 2005年 | 2005 | 1 | 1 | -0.0573 | -0.0573 | -0.0573 | 0.707 | 0.653 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | [6 empty] | 2007年 | 2007
[48 empty] | 1999年 | 0.9 |  | 2006年 | 2006 | 1 | 1 | -0.09644 | -0.07164 | -0.08404 | 0.7536 | 0.653 | 1.0826 | 1.0501 | 1.0664 | [6 empty] | 2008年 | 2008
[48 empty] | 2000年 | 0.905 |  | 2007年 | 2007 | 1 | 1 | -0.13558 | -0.08598 | -0.11078 | 0.8002 | 0.653 | 1.1252 | 1.0603 | 1.0927 | [6 empty] | 2009年 | 2009
[48 empty] | 2001年 | 0.91 |  | 2008年 | 2008 | 1 | 1 | -0.17472 | -0.10032 | -0.13752 | 0.8468 | 0.653 | 1.1678 | 1.0704 | 1.1191 | [6 empty] | 2010年 | 2010
[48 empty] | 2002年 | 0.915 |  | 2009年 | 2009 | 1 | 1 | -0.21386 | -0.11466 | -0.16426 | 0.8934 | 0.653 | 1.2104 | 1.0806 | 1.1455 | [6 empty] | 2011年 | 2011
[48 empty] | 2003年 | 0.92 |  | 2010年 | 2010 | 1 | 1 | -0.253 | -0.129 | -0.191 | 0.94 | 0.653 | 1.253 | 1.0907 | 1.1719 | [6 empty] | 2012年 | 2012
[48 empty] | 2004年 | 0.925 |  | 2011年 | 2011 | 1 | 1 | -0.5738 | -0.24826 | -0.41103 | 1.1806 | 0.7812 | 1.5774 | 1.2176 | 1.3975 | [6 empty] | 2013年 | 2013
[48 empty] | 2005年 | 0.93 |  | 2012年 | 2012 | 1 | 1 | -0.8946 | -0.36752 | -0.63106 | 1.4212 | 0.9094 | 1.9018 | 1.3445 | 1.6232 | [6 empty] | 2014年 | 2014
[48 empty] | 2006年 | 0.935 |  | 2013年 | 2013 | 1 | 1 | -1.2154 | -0.48678 | -0.85109 | 1.6618 | 1.0376 | 2.2262 | 1.4715 | 1.8488 | [6 empty] | 2015年 | 2015
[48 empty] | 2007年 | 0.94 |  | 2014年 | 2014 | 1 | 1 | -1.5362 | -0.60604 | -1.0711 | 1.9024 | 1.1658 | 2.5506 | 1.5984 | 2.0745 | [6 empty] | 2016年 | 2016
[48 empty] | 2008年 | 0.945 |  | 2015年 | 2015 | 1 | 1 | -1.857 | -0.7253 | -1.2912 | 2.143 | 1.294 | 2.875 | 1.7253 | 2.3001 | [6 empty] | 2017年 | 2017
[48 empty] | 2009年 | 0.95 |  | 不明 | 2009 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2018年以降 | 2018
[48 empty] | 2010年 | 0.955 |  | 2016年 | 2016 | 1 | 1 | -1.857 | -0.7253 | -1.2912 | 2.143 | 1.294 | 2.875 | 1.7253 | 2.3001 | [7 empty] | 2019
[48 empty] | 2011年 | 0.96 |  | 2017年 | 2017 | 1 | 1 | -1.857 | -0.7253 | -1.2912 | 2.143 | 1.294 | 2.875 | 1.7253 | 2.3001 | [7 empty] | 2020
[48 empty] | 2012年 | 0.965 |  | 2018年以降 | 2018 | 1 | 1 | -1.857 | -0.7253 | -1.2912 | 2.143 | 1.294 | 2.875 | 1.7253 | 2.3001
[48 empty] | 2013年 | 0.97
[48 empty] | 2014年 | 0.975
[48 empty] | 2015年以降 | 0.98
[48 empty] | 2016年 | 0.985
[48 empty] | 2017年 | 0.99
[48 empty] | 2018年 | 0.995
[48 empty] | 1960年 | 0.705
[48 empty] | 2019年 | 1
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・負荷率は県の標準テーブルで計算されます。
・記入する欄は白色の枠内です。黄緑色のついた欄は記載不要。
・ガスの種類を選択します。更新後に燃転する場合は下の□にチェックを入れ、種類を選択します。
・6/8/22_名前の管理（暖房日数）の対象範囲を変更。AL、AS列のmatch式＋６に修正。
O、P、AC、AD、AF,AG列のエラー時の計算式修正。条件付き書式付加
Note on E26: 更新対象がEHPの場合：ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御有無の確認。該当無ければ空欄でよい。
Note on T26: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照

## 空調燃転 (hidden)
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 |  | 削減率 | 電力 |  |  |  | ガス | [7 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [13 empty] | 0
空調燃転（EHP⇔ガス等)計算シート | [18 empty] | 0
１．削減結果 | [14 empty] | ３．出力判定 |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 |  |  |  |  | 定格出力の増減
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 特記事項
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
２．機種別内訳及び計算表
(下表の負荷率欄に数値を選択します。設備の劣化は計算に反映されません。） | [41 empty] | 1961年 | 0.71
項目 | 更新前 | [13 empty] | 更新後 | [10 empty] | 削減効果 | [15 empty] | 1962年 | 0.715
[5 empty] | 冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 年間 |  |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  | 年間 | [17 empty] | 1963年 | 0.72
| メーカー・型番 | 年式 | 台数 | 制御(インバータ有無） | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a1） | 年間冷房日数 | 平均使用時間 | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a2） | 年間暖房日数 | 平均使用時間 | 年間電力消費量① | CO2排出量② | メーカー・型番 | 高効率 設備 区分 | 台数 | 冷房定格能力 | 冷房時定格消費電力（a'1） | 年間冷房日数 | 暖房定格能力 | 暖房時定格消費電力（a'2） | 年間暖房日数 | 年間電力消費量③ | CO2排出量④ | 電力削減量（①ｰ③） | CO2削減量（②-④） |  | 更新前冷房 |  |  | 更新前暖房 |  |  |  | 更新後冷房 |  |  | 更新後暖房 |  |  | 1964年 | 0.725
単位 |  |  | 台 | インバータ有無 | kW | kW/台 | 日／年 | ｈ/日 | kW | kW/台 | 日／年 | ｈ/日 | kWh/年 | tCO2/年 |  |  | 台 | kW | kW/台 | 日／年 | kW | kW/台 | 日／年 | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 |  | 1 | 負荷率 | COP補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 年式補正 |  | 負荷率 | COP補正 | 負荷率 | COP補正 |  | 1965年 | 0.73
〈例〉 | AAA280BB | 2000年 | 2 | インバータ | 28 | 8.48 | 170 | 12 | 31.5 | 8.59 | 150 | 12 | 22592.0907 | 9.5339 | CCC280DD | 2 | 2 | 28 | 7.64 | 170 | 31.5 | 7.7 | 150 | 9792.1805 | 4.1323 | 12799.9102 | 5.4016 | 1 | 168 | 0.35725 | 1.2305 | 120 | 0.28635 | 1.1681 | 0.78016 |  | 0.35725 | 2.1001 | 0.28635 | 1.768 |  | 1966年 | 0.735 | [16 empty] | 負荷率（稼働率は無視）
合計 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1967年 | 0.74 |  | ＪＩＳＢ8616より | [14 empty] | 採用値２ | 取得値
1 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1968年 | 0.745 |  | 店舗・事務所負荷（県北・県南）平均 | [7 empty] | 負荷率（稼働率は無視） | [5 empty] | 0 | 37.2% | 37.2%
2 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 50% | 1969年 | 0.75 |  | 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値 |  |  | 1月 | 暖房 | 24 | 37.2% | 37.2% | 23
3 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 40% | 1970年 | 0.755 | 8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22 |  | 2月 | 暖房 | 48 | 35.1% | 36.15% | 22
4 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 30% | 1971年 | 0.76 | 7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26 |  | 12月 | 暖房 | 72 | 28.43% | 33.58% | 25
5 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 | 20% | 1972年 | 0.765 | 9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24 |  | 3月 | 暖房 | 96 | 26.52% | 31.81% | 25
6 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1973年 | 0.77 | 1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 37.2% | 48.9% | 23 |  | 11月 | 暖房 | 120 | 15.93% | 28.63% | 25
7 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1974年 | 0.775 | 2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 35.1% | 46.14% | 22 |  |  |  | 0 | 59.05% | 59.05%
8 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1975年 | 0.78 | 6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 31.23% | 43.65% | 26 |  | 8月 | 冷房 | 24 | 59.05% | 59.05% | 22
9 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1976年 | 0.785 | 12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 28.43% | 41.48% | 25 |  | 7月 | 冷房 | 48 | 56.25% | 57.65% | 26
10 |  | 0 | 0 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1977年 | 0.79 | 3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 26.52% | 39.61% | 25 |  | 9月 | 冷房 | 72 | 43.1% | 52.8% | 24
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1978年 | 0.795 | 5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 24.47% | 37.93% | 22 |  | 6月 | 冷房 | 96 | 31.23% | 47.41% | 26
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1979年 | 0.8 | 10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 20.77% | 36.21% | 26 |  | 5月 | 冷房 | 120 | 24.47% | 42.82% | 22
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1980年 | 0.805 | 11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 15.93% | 34.37% | 25 |  | 10月 | 冷房 | 144 | 20.77% | 39.15% | 26
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1981年 | 0.81 | 4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 15.2% | 32.77% | 25 |  | 4月 | 冷房 | 168 | 15.2% | 35.73% | 25
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1982年 | 0.815 | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 32.77% |  | 291 |  | 年平均 |  | 168 | 32.77% |  | 291
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1983年 | 0.82 | [25 empty] | ●容量形式差補正値 |  | ・・・回帰式年式ＣＯＰ値に対する容量差の補正
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1984年 | 0.825 | [25 empty] | 冷房 | #VALUE!
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1985年 | 0.83 | [13 empty] | 一定速 | [11 empty] | 暖房 | #VALUE!
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1986年 | 0.835 |  |  | INV | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ |  |  |  | 年式 | 回帰式COP値 | 対象年度 | 年式COP補正値 |  |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房
|  |  |  | 無し | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5905 | 0.89763 | 0 | 0.372 | 0.843 | 1 |  | 0.5905 | 1.7028 | 0.372 | 1.6767 |  | 1987年 | 0.84 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 1995年以前 | 1995以前 | 2.095 | 2000 | #N/A |  | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用 | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用 | 店舗オフィス用 | ビル用 | 設備用
[42 empty] | 1988年 | 0.845 |  |  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上 |  | 1996年 | 1996 | 2.095 | 冷房COP | #N/A | 1 | 40形 | 80形 | 80形 | 1.1003 | 1.4063 | 1.0912 | 1.0933 | 1.1866 | 1.0922
[42 empty] | 1989年 | 0.85 |  | 1995年以前 | 1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86 | 0.9075 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1997年 | 1997 | 2.449 | 暖房COP | #N/A | 2 | 45形 | 112形 | 140形 | 1.0479 | 0.94432 | 0.87781 | 1.036 | 0.91859 | 1.0068
[42 empty] | 1990年 | 0.855 |  | 1996年 | 1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.012562 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345 | 0.9855 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  | 1998年 | 1998 | 2.6561 | 冷房 | #N/A | 3 | 50形 | 140形 | 224形 | 1.0245 | 0.8294 | 0.96058 | 1.1 | 0.88547 | 0.96088
[42 empty] | 1991年 | 0.86 |  | 1997年 | 1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | -0.064875 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009 | 1.0635 | [6 empty] | 1999年 | 1999 | 2.803 | 暖房 | #N/A | 4 | 56形 | 160形 | 280形 | 1.0266 | 0.7796 | 0.96333 | 1.0296 | 0.85991 | 0.96427
[42 empty] | 1992年 | 0.865 |  | 1998年 | 1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | -0.14231 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835 | 1.1415 | [6 empty] | 2000年 | 2000 | 2.9169 |  |  | 5 | 63形 | 224形 | 450形 | 1.007 | 1.0405 | 0.81504 | 1.0243 | 1.1474 | 0.89854
[42 empty] | 1993年 | 0.87 |  | 1999年 | 1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | -0.21975 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158 | 1.2195 | [6 empty] | 2001年 | 2001 | 3.0101 |  |  | 6 | 80形 | 280形 | 560形 | 0.99757 | 0.92065 | 0.87439 | 0.98059 | 0.86895 | 0.91729
[42 empty] | 1994年 | 0.875 |  | 2000年 | 2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | -0.29719 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325 | 1.2975 | [6 empty] | 2002年 | 2002 | 3.0888 |  |  | 7 | 112形 | 335形 | 670形 | 0.96898 | 0.99013 | 0.86717 | 1.0115 | 0.95241 | 1.0086
[42 empty] | 不明 |  |  | 2001年 | 2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | -0.37462 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307 | 1.3755 | [6 empty] | 2003年 | 2003 | 3.157 |  |  | 8 | 140形 | 355形 | 800形 | 0.853 | 1 | 0.90375 | 0.93394 | 1 | 0.9902
[42 empty] | 1995年以前 | 0.88 |  | 2002年 | 2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | -0.45206 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815 | 1.4535 | [6 empty] | 2004年 | 2004 | 3.2171 |  |  | 9 | 160形 | 400形 | 1120形 | 0.84699 | 0.97274 | 0.83867 | 0.88585 | 1.0626 | 0.94432
[42 empty] | 1996年 | 0.885 |  | 2003年 | 2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | -0.5295 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456 | 1.5315 | [6 empty] | 2005年 | 2005 | 3.2709 |  |  | 10 | 224形 | 450形 | 1400形 | 0.87305 | 1.0552 | 0.83261 | 1.0172 | 1.1465 | 1.3277
[42 empty] | 1997年 | 0.89 |  | 2004年 | 2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | -0.60694 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305 | 1.6095 | [6 empty] | 2006年 | 2006 | 3.3196 |  |  | 11 | 280形 | 500形 | 1600形 | 0.75892 | 0.97662 | 0.94396 | 0.95345 | 1.1002 | 1.0085
[42 empty] | 1998年 | 0.895 |  | 2005年 | 2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | -0.6875 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605 | 1.6875 | [6 empty] | 2007年 | 2007 | 3.364 |  |  | 12 | 335形 | 560形 |  | 0.66685 | 0.99814 |  | 0.87466 | 1.0383
[42 empty] | 1999年 | 0.9 |  | 2006年 | 2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | -0.73831 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636 | 1.7385 | [6 empty] | 2008年 | 2008 | 3.4049 |  |  | 13 |  | 615形 |  |  | 0.92543 |  |  | 0.9983
[42 empty] | 2000年 | 0.905 |  | 2007年 | 2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | -0.78913 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667 | 1.7895 | [6 empty] | 2009年 | 2009 | 3.4428 |  |  | 14 |  | 670形 |  |  | 0.96058 |  |  | 0.92807
[42 empty] | 2001年 | 0.91 |  | 2008年 | 2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | -0.83994 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698 | 1.8405 | [6 empty] | 2010年 | 2010 | 3.478 |  |  | 15 |  | 730形 |  |  | 0.96863 |  |  | 1.119
[42 empty] | 2002年 | 0.915 |  | 2009年 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | -0.89075 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729 | 1.8915 | [6 empty] | 2011年 | 2011 | 3.511 |  |  | 16 |  | 775形 |  |  | 0.9926 |  |  | 1.0493
[42 empty] | 2003年 | 0.92 |  | 2010年 | 2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | -0.94156 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76 | 1.9425 | [6 empty] | 2012年 | 2012 | 3.5419 |  |  | 17 |  | 850形 |  |  | 0.95218 |  |  | 1.0221
[42 empty] | 2004年 | 0.925 |  | 2011年 | 2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | -0.99238 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791 | 1.9935 | [6 empty] | 2013年 | 2013 | 3.5711 |  |  | 18 |  | 900形 |  |  | 0.97646 |  |  | 0.99248
[42 empty] | 2005年 | 0.93 |  | 2012年 | 2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | -1.0432 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822 | 2.0445 | [6 empty] | 2014年 | 2014 | 3.5987 |  |  | 19 |  | 950形 |  |  | 0.94705 |  |  | 0.9737
[42 empty] | 2006年 | 0.935 |  | 2013年 | 2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | -1.094 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853 | 2.0955 | [6 empty] | 2015年 | 2015 | 3.6249 |  |  | 20 |  | 1000形 |  |  | 0.96299 |  |  | 0.9361
[42 empty] | 2007年 | 0.94 |  | 2014年 | 2014 | 1.05 | 1.0417 | -1.4079 | -0.88175 | -1.1448 | 1.787 | 1.402 | 2.409 | 1.884 | 2.1465 | [6 empty] | 2016年 | 2016 | 3.6498 |  |  | 21 |  | 1060形 |  |  | 0.79882 |  |  | 0.97654
[42 empty] | 2008年 | 0.945 |  | 2015年 | 2015 | 1.05 | 1.0417 | -1.4788 | -0.9125 | -1.1956 | 1.84 | 1.425 | 2.48 | 1.915 | 2.1975 | [6 empty] | 2017年 | 2017 | 3.6736 |  |  | 22 |  | 1120形 |  |  | 0.84192 |  |  | 0.97365
[42 empty] | 2009年 | 0.95 |  | 不明 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.5496 | -0.94325 | -1.2464 | 1.893 | 1.448 | 2.551 | 1.946 | 2.2485 | [6 empty] | 2018年以降 | 2018 | 3.6963 |  |  | 23 |  | 1180形 |  |  | 0.80963 |  |  | 0.94147
[42 empty] | 2010年 | 0.955 |  | 2016年 | 2016 | 1.05 | 1.0417 | -1.6205 | -0.974 | -1.2973 | 1.946 | 1.471 | 2.622 | 1.977 | 2.2995 | [7 empty] | 2019 | 3.718 |  |  | 24 |  | 1220形 |  |  | 0.78016 |  |  | 0.92814
[42 empty] | 2011年 | 0.96 |  | 2017年 | 2017 | 1.05 | 1.0417 | -1.6914 | -1.0048 | -1.3481 | 1.999 | 1.494 | 2.693 | 2.008 | 2.3505 | [7 empty] | 2020 | 3.7389 |  |  | 25 |  | 1280形 |  |  | 0.74518 |  |  | 0.93345
[42 empty] | 2012年 | 0.965 |  | 2018年以降 | 2018 | 1.05 | 1.0417 | -1.7036 | -1.0661 | -1.3849 | 2.011 | 1.5427 | 2.7087 | 2.0732 | 2.391 | [11 empty] | 26 |  | 1360形 |  |  | 0.71276 |  |  | 0.9495
[42 empty] | 2013年 | 0.97 | [24 empty] | 27 |  | 1400形 |  |  | 0.71006 |  |  | 0.95486
[42 empty] | 2014年 | 0.975
[42 empty] | 2015年以降 | 0.98
[42 empty] | 2016年 | 0.985
[42 empty] | 2017年 | 0.99
[42 empty] | 2018年 | 0.995
[42 empty] | 2019年 | 1
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・負荷率は県の標準テーブルで計算されます。
・記入する欄は白色の枠内です。色のついた欄は記載不要。
・6/8/22_AF、AM列のmatch式＋６に修正

## コンプレッサー
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | [11 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
コンプレッサーの更新 | [15 empty] | 0
１．削減結果 | [12 empty] | ３．出力判定 |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 |  |  | 定格出力の増減
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  | 特記事項
| CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
２．機種別内訳及び計算表
[8 empty] | ＊負荷率：機種の最大吐出量に対する実際の使用空気量の割合 | [7 empty] | ** 特になければ、未記入でよい。更新前後での制御方式が同じ場合、モータ効率や比動力率(%)などのメーカー提示の性能向上率。 記入した場合は根拠資料の添付が必要。
| 項目 | 更新前 | [10 empty] | 更新後 | [7 empty] | 削減効果
|  | メーカー・型番 | 年式 | 定格 出力② | 制御方式 |  | 年間稼働日 | 1日当たり稼働時間 | ＊負荷率 | 消費電力比③ | 年間消費電力量④ | 年間CO₂排出量⑤ | メーカー・型番 | 高効率 設備 区分 | 定格 出力⑥ | 制御方式 | 改善率** | 消費電力比⑦ | 年間消費電力量⑧ | 年間CO₂排出量⑨ | 電力削減量（④－⑧） | CO2削減量（⑤－⑨） | 年間稼働時間)① | 比動力比
| 機種№ |  | 西暦で記入 | kW | プルダウンで選択 |  | 日/年 | h/日 | ％ | % | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  | kW | プルダウンで選択 | % | % | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 | h/年 |  | 更新前 | 更新後 | 更新後統合負荷
| 例 | AA1（例） | 2008 | 7.5 | 吸込み絞り＋パージ |  | 200 | 10 | 60% | 88% | 13200 | 5.5704 | ANEW1（例） | 2 | 7.5 | インバータ | 3 | 60% | 8730 | 3.6841 | 4470 | 1.8863 | 2000 | 0.97 | 3 | 7 | 0.6 | 0.6
| 合計 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 2 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 3 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 4 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 6 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 7 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 8 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 9 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
| 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1 | #N/A | #N/A | 0 | 0
《参考》制御方式の説明
| 対象制御方式 | [5 empty] | 方式の説明
| ① | 圧力開閉（レシプロ機) |  |  |  |  | １００％負荷と停止状態を繰り返す(小型のレシプロ機など）
| ② | 吸込み絞り |  |  |  |  | 吸込み絞り弁を無段階に開閉し、吸込み空気量を調査（油冷スクリュー機）
| ③ | 吸込み絞り＋パージ |  |  |  |  | ②＋パージ運転（油冷スクリュー機）
| ④ | 吸込み絞り＋パージ+自動発停 |  |  |  |  | ②＋パージ運転＋自動発停（油冷スクリュー機）
| ⑤ | ロード/アンロード |  |  |  |  | 吸込み絞り弁を全開/全閉にて吸込み空気量を調整(オイルフリースクリュー、大型レシプロ）
| ⑥ | スライド弁 |  |  |  |  | ケーシングの一部をスライドさせロータ室の容量を調整(大型油冷スクリュー機）
| ⑦ | インバータ |  |  |  |  | モータの回転速度を制御し容量制御、自動発停(スクリュー機全般）
現状
[6 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 5
[5 empty] | 使用空気量 | 0% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  |  | 50% | 50% |  | 0% | 50%
|  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | 0% | 50% |  | 50% | 50%
|  |  |  | 2 | 吸込み絞り | 70% |  |  | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% |  | 100% | 0% | 85% |  | 85% | 85%
|  |  |  | 3 | 吸込み絞り＋パージ | 40% |  |  | 61% | 82% | 88% | 94% | 100% |  | 100% | 0% | 85% |  | 85% | 85%
|  |  |  | 4 | 吸込み絞り＋パージ+自動発停 | 0% |  |  | 41% | 82% | 88% | 94% | 100% |  | 100% | 0% | 85% |  | 85% | 85%
|  |  |  | 5 | ロード/アンロード | 25% |  |  | 50% | 68% | 81% | 91% | 100% |  | 100% | 0% | 75% |  | 75% | 75%
|  |  |  | 6 | スライド弁 | 25% |  |  | 43.5% | 62% | 65% | 80% | 100% |  | 100% | 0% | 63.5% |  | 63.5% | 63.5%
|  |  |  | 7 | インバータ | 0% |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | 0% | 50% |  | 50% | 50%
[5 empty] | ロード/アンロード近似式 |  |  |  | Y = 0.73 X + 0.3267
Y = -0.5 X＾2 + 1.23 X + 0.26
[10 empty] | 温度 | 動力比 | 温度 | 動力比
[10 empty] | #REF! | 80% | -15 | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | 80% | -15 | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 差 | #REF!
[10 empty] | -20 | 84.55%
[10 empty] | -10 | 88.62%
[10 empty] | 0 | 92.88%
[10 empty] | 10 | 97.35%
[10 empty] | 20 | 102%
[10 empty] | 30 | 106.9%
[10 empty] | 40 | 112.1%
[10 empty] | 50 | 117.5%
出典：各メーカカタログ図より
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。黄緑色のついた欄は記載不要。
Note on O16: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照

## ボイラ
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | [10 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
ボイラの更新 | [24 empty] | 0 | [20 empty] | 種別 | その他の単位 |  |  |  | 使用エネルギー |  | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 単位 | 消費量 | 消費単位 | 排出係数
１．削減結果 | [16 empty] | ３．出力判定 |  |  |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません | [23 empty] | ガス | MJ/kg | ｔ/年 |  |  | ガス | 都市ガス（13A） | 40 | 36.44 | MJ/㎥ | 千m3/年 | m3/h | 2.053 |  | 使用エネルギー
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 | [6 empty] | 定格出力の増減 | [28 empty] | 油 | MJ/L | ｋL/年 |  |  |  | LPG（kg） | 50.1 | 46.44 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.994 |  | ガス | 都市ガス（13A）
| 燃料消費量 |  | /年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [6 empty] | 特記事項 | [28 empty] | 電気 | MJ/kWh | 千kWh/年 |  |  |  | LPG（m³） | 103.9419 | 96.3485 | MJ/m³ | 千m³/年 | m3/h | 6.2116 |  |  | LPG（kg）
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [35 empty] | 石炭等 | MJ/kg | ｔ/年 |  |  |  | LNG | 54.7 | 49.84 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.788 |  |  | LPG（m³）
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [41 empty] | その他ガス | 0 | 0 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 0 |  |  | LNG
[51 empty] | 油 | 灯油 | 36.5 | 34.27 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.503 |  | 油 | 灯油
[47 empty] | MJ/kg | t-CO₂/t |  |  |  | 軽油 | 38 | 35.77 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.619 |  |  | 軽油
２．機種別内訳及び計算表 | [46 empty] | MJ/L | t-CO₂/kL |  |  |  | A重油 | 38.9 | 36.73 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.753 |  |  | A重油
[47 empty] | MJ/kWh | t-CO₂/千kWh |  |  |  | B重油 | 41.8 | 39.67 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 3.096 |  |  | B重油
[52 empty] | C重油 | 41.8 | 39.67 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 3.096 |  |  | C重油
[52 empty] | その他油 | 0 | 0 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 0 |  | 電気 | 電気
[20 empty] | ■その他燃料･･･右表に無いものは下にデータを記入（1種類だけ可能） | [30 empty] | 電気 | 電気 | 3.6 | 3.6 | MJ/kWh | 千kWh/年 | kW | 0.422 |  | その他 | 一般炭
[20 empty] | 燃料種別 | [31 empty] | その他電気 | 0 | 0 | MJ/kg | 千kWh/年 | kW | 0 |  |  | 石炭コークス
[20 empty] | 燃料種類 | 単位 | [29 empty] | その他 | 一般炭 | 26.1 | 24.8 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.326
[20 empty] | 高位発熱量 | [31 empty] | 石炭コークス | 29 | 28.33 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 3.179
[20 empty] | 低位発熱量 | [30 empty] | その他 | その他 | 0 | 0 | ｔ/年 | kg/h | kg/h | 0 | t-CO₂/t
[20 empty] | CO₂排出係数 | [31 empty] | ＊電気は原油換算計算では9.37MJ/kWhを使用
[8 empty] | ＊潜熱回収型の場合"有"を選択 | [9 empty] | **グループで更新する場合、対象に同じ印をつける | [8 empty] | ＊潜熱回収型の場合"有"を選択
項目 | 更新前 | [17 empty] | 更新後 | [12 empty] | 削減効果 |  |  |  | 更新前 | [5 empty] | 更新後
[10 empty] | 年間 | [18 empty] | 年間 | [11 empty] | 按分用 | [5 empty] | 按分時の |  | 更新機の | 更新前後
| メーカー・型番 | 燃料種別 | 年式 | 台数 | 燃料種類 | 定格燃料消費量 | 単位 | 潜熱回収の有無＊ | 定格効率 | 年間稼働日 | 1日当たり稼働時間 | 年間稼働時間 | 負荷率 | 発熱出力 | 年間燃料消費量 | 単位 | CO2排出量③ | グループ** |  | メーカー・型番 | 高効率 設備 区分 | 台数 | 燃料種別 | 燃料種類 | 定格燃料消費量 | 単位 | 潜熱回収の有無＊ | 定格効率 | 年間燃料消費量 | 単位 | CO2排出量③ | 燃料削減 量 （①ｰ④） | CO2削減量（③-⑥） | 容量判定 | 単位 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 発熱出力ＭＪ | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | ◎出力 | ○出力 | 発熱出力性能ＭＪ | 容量判定 | 引用負荷率 | 燃料種判定
単位 |  |  | 西暦で記入 | 台 |  | h･台あたり |  |  | ％ | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ | MJ/年 |  |  | t-CO₂/年 |  |  |  |  | 台 |  |  | h･台あたり |  |  | ％ |  |  | t-CO₂/年 | /年 | t-CO₂/年 | [7 empty] | 0
〈例〉 | AAA280BB | ガス | 2001 | 2 | LPG（m³） | 40 | m3/h |  | 86% | 200 | 10 | 2000 | 50% | 6628780.083 | 80000 | m3 | 496.9295 | 対象に◎or○ | 按分比（0～1.0) | CCC280DD | 2 | 2 | ガス | 都市ガス（13A） | 100 | m3/h |  | 98% | 185621.8801 | m3 | 381.0817 | -105621.8801 | 115.8477 |  | 2 | 103.9419 | 96.3485 | 96.3485 | 214536.0996 | 6.2116 |  | 40 | 36.44 | 36.44 | 191561.7802 | 2.053
合計 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
1 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
2 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
3 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
4 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
5 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
6 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
7 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
8 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
9 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
10 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 0 | 1 | 1
1
1
1995年以前
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年以降
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。黄緑色のついた欄は記載不要。
・燃料種別を選択後、燃料の種類を選択、各係数値を記入してください。
該当の燃料種類が無い場合は右表の欄で選択記入してください。１件のみ選択可能
・更新後の機種の負荷をグループで按分する場合、按分比のグループ合計は１となるようにします。
按分比が１：０の場合は０も記入します。按分対象機はグループに◎か○をつけます。
・グループにした場合は、更新前の定格効率、稼働日数、1日あたり稼働時間、負荷率には空欄にせず、
グループで同じ数値を必ず記入します。
Note on V25: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照
Note on T27: 按分する場合、 １：０の場合は０も記入する

## 変圧器
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | [11 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
変圧器の更新 | [18 empty] | 0
１．削減結果 | [11 empty] | ３．出力判定 |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項 目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 |  | 定格出力の増減
| 年間消費電力量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 特記事項
| CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
２．機種別内訳及び計算表
[7 empty] | ＊規定負荷率における全損失値 | [9 empty] | ※力率100%として計算
項目 | 更新前 | [13 empty] | 更新後 | [8 empty] | 削減効果
| メーカー・型番 | 年式 | 容量 | 相数 | 無負荷損（a） | 負荷損 (b) | ＊エネルギー消費効率 | 年間稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日の平均負荷率 | 非稼働日の平均負荷率 | 年間消費電力量(E) | CO2排出量 (C) | 統合対象 | メーカー・型番 | 高効率 設備 区分 | 容量 | 相数 | 無負荷損（a） | 負荷損 (b) | ＊エネルギー消費効率 | 年間消費電力量(E) | CO2排出量(C') | 電力削減量（E-E’） | CO2削減量（C-C’） | 原油換算 |  | 基準容量 | 適用負荷率
単位 |  | 西暦で記入 | kVA |  | W | W | W | 日/年 | h/日 | % | % | kWh/年 | tCO2/年 | 最大3個 |  |  | kVA |  | W | W | W | kWh/年 | tCO2/年 | kWh/年 | tCO2/年 |  |  |  | 1 | 2
入力例 | KK-1L | 2000 | 150 | 単相 | 350 | 1950 | 662 | 250 | 10 | 40% | 5% | 3876.5175 | 1.6359 | 統合対象は●を選択 | ME-1R | 1 | 150 | 単相 | 70 | 1350 | 286 | 1174.3275 | 0.49557 | 2702.19 | 1.1403 | 937.1326 | 283.889 |  | 40% | 5%
合計 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1970年以前
1 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1971～80年
2 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1981～90年
3 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 1891～2000年
4 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2001～05年
5 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2005～10年
6 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2011～15年
7 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 2016年以降
8 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
9 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
10 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。水色欄は任意記載。黄緑色のついた欄は記載不要。
・仕様を選択、各数値を記入してください。
・統合する場合は、更新後の対象機に●をつけてください。更新前の統合対象は３台までです。
（分散計算には対応していません。）
Note on Q26: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照

## 冷熱源機器 (hidden)
冷熱源設備の更新 | [47 empty] | 種別 | その他の単位 |  | 使用エネルギー |  | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 単位 | 消費量 | 消費単位 | 排出係数
１．削減結果 | [18 empty] | ３．出力判定 |  | ※定格出力の増加は原則認められません | [26 empty] | ガス | MJ/kg | ｔ/年 | ガス | 都市ガス（13A） | 45 | 40.8 | MJ/㎥ | 千m3/年 | m3（N)/h | 2.244 |  | 使用エネルギー
| 項目 |  |  |  |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  |  | 削減量 |  | 削減率 |  |  |  |  | 定格出力の増減 | [28 empty] | 油 | MJ/L | ｋL/年 |  | LPG（kg） | 50.8 | 45.8 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.9989 |  | ガス | 都市ガス（13A）
| 燃料消費量 | [5 empty] | 126356.5891 |  | 65292.9963 |  |  | 61063.5929 |  | 48.33% |  |  |  |  | 特記事項 | [28 empty] | 電気 | MJ/kWh | 千kWh/年 |  | LPG（m³） | 105.3942 | 95.0207 | MJ/m³ | 千m³/年 | m3（N)/h | 6.22 |  |  | LPG（kg）
| 電力消費量 |  |  |  |  | kwh/年 | [41 empty] | 石炭等 | MJ/kg | ｔ/年 |  | LNG | 54.6 | 49.2 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.7027 |  |  | LPG（m³）
| CO2排出量 |  |  |  |  | t-CO₂/年 | 295.4674 |  | 195.8072 |  |  | 99.6603 |  | 33.73% | [37 empty] | その他ガス | 0 | 0 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 0 |  |  | LNG
| 原油換算エネルギー使用量 |  |  |  |  | kl/年 | 125016 |  | 85575.6126 |  |  | 39440.3874 |  | 31.55% | [36 empty] | 油 | 灯油 | 36.7 | 34.2 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.4895 |  | 油 | 灯油
[49 empty] | MJ/kg | t-CO₂/t |  | 軽油 | 37.7 | 35.1 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.585 |  |  | 軽油
２．機種別内訳及び計算表 | [48 empty] | MJ/L | t-CO₂/kL |  | A重油 | 39.1 | 36.6 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7096 |  |  | A重油 | 冷凍・温水機
[49 empty] | MJ/kWh | t-CO₂/千kWh |  | B重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | B重油 | 吸収式冷・温水機
[52 empty] | C重油 | 41.9 | 39.4 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.7956 |  |  | C重油 | ターボ冷凍機
[52 empty] | その他油 | 0 | 0 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 0 |  | 電気 | 電気 | 冷却塔
[20 empty] | その他燃料･･･右表に無いものは下にデータを記入（1種類だけ可能） | [30 empty] | 電気 | 電気 | 3.6 | 3.6 | MJ/kWh | 千kWh/年 | kW | 0.495 |  | その他 | 一般炭 | 冷凍庫
[20 empty] | 燃料種別 | ガス | [30 empty] | その他電気 | 0 | 0 | MJ/kg | 千kWh/年 | kW | 0 |  |  | 石炭コークス | 冷蔵庫
[20 empty] | 燃料種類 | 単位 | 都市ガス（13A） | [28 empty] | その他 | 一般炭 | 25.7 | 24.4 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.3276 |  |  |  | 定温庫
[20 empty] | 高位発熱量 | MJ/kg | [30 empty] | 石炭コークス | 29.4 | 27.9 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 3.1693 |  |  |  | ヒートポンプ
[20 empty] | 低位発熱量 | [30 empty] | その他 | #REF! | 0 | 0 | ｔ/年 | kg/h | kg/h | 0 | t-CO₂/t |  |  | 給湯機
[20 empty] | CO₂排出係数 | t-CO₂/t
|  |  | ＊設備容量(呼称）・定格能力等 | [8 empty] | ※定格効率は計算結果に関与しません。
項目 | 更新前 | [18 empty] | 更新後 | [14 empty] | 削減効果 |  |  |  | 更新前 |  |  |  |  | 更新後
[13 empty] | 年間 | [15 empty] | 年間
| メーカー・型番 | 機種種類 | ＊定格能力等 | ｴﾈﾙｷﾞｰ分類 | 年式 | 台数 | ｴﾈﾙｷﾞｰ種類 | 定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | 補助消費電力 | インバータ有無 | 定格効率 | 年間稼働時間 | 負荷率 | 発熱出力 | 主要エネルギー消費量 | 単位 | 年間電力消費量 | CO2排出量③ | メーカー・型番 | 台数 | ｴﾈﾙｷﾞｰ分類 | ｴﾈﾙｷﾞｰ種類 | 定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | 補助消費電力 | 潜熱回収の有無 | 定格効率 | 負荷率 | 年間消費電力量 | 年間主要エネルギー消費量 | 単位 | 補助電力消費量 | CO2排出量③ | 主要エネルギー削減 量 （①ｰ④） | 補助電力削減量 | CO2削減量（③-⑥） | 種類 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数
単位 | [5 empty] | 台 |  | h･台あたり |  | kW |  | ％ | h/年 | ％ | MJ/年 |  |  | kWｈ/年 | t-CO₂/年 |  | 台 |  |  | h･台あたり |  | kW |  | ％ | ％ | kWｈ/年 |  |  | kWｈ/年 | t-CO₂/年 |  | kWh/年 | t-CO₂/年
〈例〉 | AAA280BB | 冷凍・温水機 |  | ガス | 1995年以前 | 2 | 都市ガス（13A） | 40 | m3（N)/h |  | 有 | 86% | 2000 | 50% | 3096000 | 93023.2558 | m3（N) |  | 208.7442 | CCC280DD | 2 | ガス | 都市ガス（13A） | 40 | m3（N)/h |  |  | 95% |  |  | 72421.0526 | m3（N) |  | 162.5128 | 20602.2032 |  | 46.2313 | 1 | 45 | 40.8 | 45 | 108000 | 2.244 | 45 | 40.8 | 45 | 84080.8421 | 2.244
合計 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3248240 | 126356.5891 |  |  | 295.4674 |  | 1 | [9 empty] | 65292.9963 |  |  | 195.8072 | 27730.2595 |  | 83.1603 | #N/A |  |  |  | 125016 |  |  |  |  | 85575.6126
1 |  | 冷凍・温水機 |  | ガス | 2008 | 1 | LPG（kg） | 40 | kg/h |  |  | 86% | 2000 |  | 3151040 | 93023.2558 | kg |  | 278.9674 |  | 1 | ガス | LPG（kg） | 40 | kg/h |  |  | 95% |  |  | 65292.9963 | kg |  | 195.8072 | 27730.2595 |  | 83.1603 | 1 | 50.8 | 45.8 | 45.8 | 121920 | 2.9989 | 50.8 | 45.8 | 50.8 | 85575.6126 | 2.9989
2 |  |  |  | 油 | 2009 | 1 | 灯油 |  | L/h | [5 empty] | 0 |  | L |  |  |  |  | 油 | 軽油 |  | L/h | [6 empty] | L | [5 empty] | #N/A | 36.7 | 34.2 | 34.2 | #VALUE! | 2.4895 | 37.7 | 35.1 | 37.7 | #VALUE! | 2.585
3 |  |  |  | 電気 | 2009 | 1 | 電気 | 30 | kW |  |  | 90% | 1000 |  | 97200 | 33333.3333 | kW |  | 16.5 | [18 empty] | #N/A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3096 | 0.495 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
4 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
5 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
6 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
7 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
8 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
9 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
10 |  |  |  |  | 2009 | [32 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | #N/A
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1995年以前
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年以降
※記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
記入できる欄は黄色の枠内です。
燃料の種類を選択、各係数値を記入してください。該当の燃料種類が無い場合は
右表の欄で選択記入する。１件のみ選択可能

## モーター設備
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | [10 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
モーター設備の更新 | [21 empty] | 0
１．削減結果 | [15 empty] | ３．出力判定 |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 | 削減率 | [6 empty] | 定格出力の増減 | [14 empty] | モーター | 1995年以前
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 特記事項 | [14 empty] | ブロア | 1996年
| CO2排出量 |  | tCO2/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [21 empty] | ファン | 1997年
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | [21 empty] | ポンプ | 1998年
[31 empty] | その他 | 1999年
2000年
２．機種別内訳及び計算表 | [31 empty] | 2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
[8 empty] | *任意記載の効率は根拠資料が必要 |  |  |  |  | *低減率の根拠資料提示が必要 | [9 empty] | *任意記載の効率は根拠資料が必要 |  | *低減率の根拠資料提示が必要
項目 | 更新前 | [14 empty] | 更新後 | [10 empty] | 削減効果 |  | 設備種類 |  |  | 更新前 |  |  | 更新後
[9 empty] | 年間 | [15 empty] | 年間
| メーカー・型番 | 設備の種類 | 年式 | 台数 | モータ規格 | 極数 | 定格出力 | 効率* （任意記入の効率値が優先） | 年間操業日数 | 1日当たり稼働時間 | 年間稼働時間 | 負荷率 | *インバーター等での低減率 | 年間消費電力量 | CO2排出量 | メーカー・型番 | 高効率 設備 区分 | 台数 | モータ規格 | 極数 | 定格出力 | 効率* （任意記入の効率値が優先） |  | *インバーター等での低減率 | 年間消費電力量 | CO2排出量 | 電力削減量 | CO2削減量 |  |  | 消費電力(b=a/p) |  |  | 消費電力(b=a/p)
単位 |  |  |  | 台 |  |  | kW | ％ | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ | ％ | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  | 台 |  |  | kW | ％ |  | ％ | kWh/年 | t-CO₂/年 | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  | kW/台 | h/年 |  | kW/台 | h/年
入力例 | OLF-754FE | モーター |  | 2 | IE2 | 4極 | 7.5 | 88.7% | 240 | 10 | 2400 | 80% |  | 32468.9966 | 13.7019 | PLM-75DBC | 1 | 2 | IE3 | 4極 | 7.5 | 90.4% |  | 20% | 25486.7257 | 10.7554 | 6982.271 | 2.9465 | 1 | 9 | 8.4555 | 1920 | 9 | 8.2965 | 1920
合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | #N/A | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。水色欄は任意記載。黄緑色のついた欄は記載不要。
・設備の種類、モーター規格を選択します。定格出力を記入すると効率が表示されます
・年間稼働日数、1日の稼働時間を記入します。間欠運転等であれば負荷率を記入します。
・インバータや流量制御をして、出力が低減されている場合はその数値を記入します。
Note on S26: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照

## 太陽光・蓄電
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | [10 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
太陽光発電・蓄電池 | [12 empty] | 0
１．削減結果
| 項目 |  | 単位 | 年間電力使用量 |  | 年間発電量 |  | 自家消費電力量 |  | 削減率 | [10 empty] | 結晶系 | 系統連系
| 電力量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | PERC | 独立（交流負荷）
| CO₂換算量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 独立（直流負荷）
| 原油換算エネルギー換算量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0
売電
２．機種別内訳及び計算表 | [20 empty] | 他
発電設備側
系統側
＊ シミュレーションや計算結果からの数値を記載
項目 | 太陽光設備 | [13 empty] | 蓄電池
年間
| メーカー・型番 | 太陽光発電システム容量 | モジュール公称出力 | モジュール変換効率 | モジュール枚数 | PCS出力（力率1.0）合計 | 年間操業日数 | 余剰電力処置 | 年間電力使用量 | ＊年間発電電力量 | ＊自家消費電力量 | 自家消費率 | CO2削減量③ | CO2削減率 | 設置位置（PCS位置に対し） | 蓄電容量(合計） | （停電時）最大出力 | 停電時昼間使用目安時間 | 停電時夜間使用目安時間
単位 |  | kW | W | ％ | 枚 | kW | 日/年 |  | kWh／年 | kWh／年 | kWh/年 | ％ | t-CO₂/年 | ％ |  | kWh | kVA | h | h
〈例〉 | AAABB | 22 | 240 | 23% | 104 | 22 | 260 | 売電 | 185000 | 24010 | 17200 | 71.64% | 8.514 | 9.297% | 発電設備側 | 11.2 | 4 | 4 | 8 | 1
合計 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1
2
3
4
5
３．効果判定
記入数値の適否 | [19 empty] | #VALUE!
特記事項
・記入例をご覧の上、設備する太陽光発電設備、蓄電池の各仕様値を記入します。
・蓄電池だけの設置の場合は、既設の対象の太陽光発電設備の数値も記入します。
・発電量については、別途シミュレーション結果、もしくは計算資料を添付してください。
・記入する欄は白色の枠内です。黄緑色ついた欄は記載不要。

## 冷凍・冷蔵庫
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | [10 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
冷凍・冷蔵庫 | [30 empty] | 0 | [19 empty] | その他エネ | 種別 | その他の単位 |  | 使用エネルギー |  | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 単位 | 消費量 | 消費単位 | 排出係数
１．削減結果 | [19 empty] | ３．出力判定 |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません | [28 empty] | ガス | MJ/kg | ｔ/年 | ガス | 都市ガス（13A） | 40 | 36.44 | MJ/㎥ | 千m3/年 | m3/h | 2.053 |  | 使用エネルギー |  |  | 【設備区分】
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 | [9 empty] | 定格出力の増減 | [31 empty] | 油 | MJ/L | ｋL/年 |  | LPG（kg） | 50.1 | 46.44 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.994 |  | ガス | 都市ガス（13A） | 1 | 業務用冷凍・冷蔵庫 |  | 一体型
| 電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [9 empty] | 特記事項 | [31 empty] | 電気 | MJ/kWh | 千kWh/年 |  | LPG（m³） | 103.9419 | 96.3485 | MJ/m³ | 千m³/年 | m3/h | 6.2116 |  |  | LPG（kg） | 2 | 冷凍機内蔵型ショーケース |  | ショーケース
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [41 empty] | 石炭等 | MJ/kg | ｔ/年 |  | LNG | 54.7 | 49.84 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.788 |  |  | LPG（m³） | 3 | 定置式冷凍冷蔵ユニット |  | 定置式
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [45 empty] | その他ガス | 0 | 0 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 0 |  |  | LNG | 4 | コンデンシングユニット（別置式） |  | 分離形
[55 empty] | 油 | 灯油 | 36.5 | 34.27 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.503 |  | 油 | 灯油 | 5 | その他業務用冷凍冷蔵機器 |  | その他業務用
[53 empty] | MJ/kg | t-CO₂/t |  | 軽油 | 38 | 35.77 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.619 |  |  | 軽油 | 6 | 上記以外 |  | その他分類 |  | 家庭用、車載用、自動販売機
２．機種別内訳及び計算表 | [52 empty] | MJ/L | t-CO₂/kL |  | A重油 | 38.9 | 36.73 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.753 |  |  | A重油
[53 empty] | MJ/kWh | t-CO₂/千kWh |  | B重油 | 41.8 | 39.67 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 3.096 |  |  | B重油 |  | 【一体型設備種類】 | 【トップランナー区分】 |  |  |  |  | 【定置式設備種類】 |  |  | 【その他設備種類】
[56 empty] | C重油 | 41.8 | 39.67 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 3.096 |  |  | C重油 | 1 | 冷凍･冷蔵庫（縦型） | １A | ２A | ３A |  | 1 | プレハブ冷凍･冷蔵庫 |  | 1 | 製氷機
[53 empty] | kW |  |  | その他油 | 0 | 0 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 0 |  | 電気 | 電気 | 2 | 冷凍･冷蔵庫（横型） | １C | ２B | ３B |  | 2 | 製氷･解凍機 |  | 2 | ウォータークーラー
[53 empty] | kcal/ｈ |  | 電気 | 電気 | 3.6 | 3.6 | MJ/kWh | 千kWh/年 | kW | 0.422 |  | その他 | 一般炭 | 3 | チェストフリーザー | ４A |  |  |  | 3 | 冷風乾燥･熟成庫 |  | 3 | 食品用冷水機
[53 empty] | L |  |  | その他電気 | 0 | 0 | MJ/kg | 千kWh/年 | kW | 0 |  |  | 石炭コークス | 4 | 冷凍ストッカー | ４B |  |  |  | 4 | フリーザー（低温型） |  | 4 | ワインセラー
[53 empty] | (US)RT |  | その他 | 一般炭 | 26.1 | 24.8 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.326 | [9 empty] | 5 | コールドロッカー |  | 5 | 飲料ディスペンサー
[53 empty] | MJ |  |  | 石炭コークス | 29 | 28.33 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 3.179 | [9 empty] | 6 | ドロアー冷凍･冷蔵庫 |  | 6 | ソフトクリームフリーザー
[53 empty] | 馬力 |  | その他 | その他 | 0 | 0 | ｔ/年 | kg/h | kg/h | 0 | t-CO₂/t | [8 empty] | 7 | 定温保管庫･恒温高湿庫 |  | 7 | 保温･冷蔵機能付き配膳車
[53 empty] | kVA |  |  |  | ＊電気は原油換算計算では9.37MJ/kWhを使用 | [14 empty] | 8 | 調理機能付き冷凍･冷蔵庫 |  | 8 | 特殊用途コンデンシングユニット
[75 empty] | 9 | クリーニング用溶剤回収装置
[75 empty] | 10 | その他小型機器
項目 | 更新前 | [18 empty] | 更新後 | [15 empty] | 削減効果 |  |  | 記入内容チェック項目
[12 empty] | 年間 | [21 empty] | 年間 | [30 empty] | 【内容積】 |  | 【ショーケース設備種類】 |  | 【トップランナー区分】
| メーカー・型番 | 設備区分 | 設備種類 | 年式 | g 台数 | （定格）内容積 |  | 巾 寸法 | 奥行寸法 | 庫内温度 | a消費電力 | c年間操業日数 | d1日当たり稼働時間 | c年間稼働時間 | e負荷率 | 電力消費量（実績）例：g×a×c×ｄ×e① | 単位 | g×b×c×d 補助電力消費量② | CO2排出量② | メーカー・型番 | 設備種類 | 設備区分 | 高効率 設備 区分 | h 台数 | 設備容量（呼称・定格能力等） | （定格）内容積 |  | 巾 寸法 | 奥行寸法 | o:消費電力 | インバータ制御 | *ｎ 低減率 | p エネルギー消費効率 | 電力消費量h×o×c×ｄ×e×（1-n)④ | CO2排出量⑤ | 電力消費量 |  | CO2削減量 （②-⑤） | 設備区分 | 対象設備 | e負荷率 | *ｎ 低減率 | 設備区分 | 対象設備 | 更新前後設備区分 | （定格）内容積 |  | 巾 寸法 | 奥行寸法 | Pの条件 | [14 empty] | リットル | 1 | 箱型ショーケース |  | A1
単位 |  |  |  |  | 台 |  | 単位 | mm | mm | ℃ | kW/台 | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ | kWh/年 |  | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  |  |  | 台 |  |  | 単位 | mm | mm | kw/台 | インバータ有無 | ％ | kWh/年 | kWh/年 | t-CO₂/年 | kWh/年 |  | t-CO₂/年 | [26 empty] | m3 | 2 | 卓上型ショーケース
〈例〉 | AAA100B | 業務用冷凍・冷蔵庫 | 冷凍･冷蔵庫（縦型） | 2009 | 2 | 1056 | リットル | 1500 | 650 | -20 | 0.24 | 365 | 24 | 8760 | 80% | 3363.84 | kwh/年 | 4204.8 | 1.6651 | CCC100D | 業務用冷凍・冷蔵庫 | 冷凍･冷蔵庫（横型） | 1 | 2 |  | 972 | リットル | 1500 | 650 | 0.354 | インバータ |  | 1490 | 1490 | 0.73755 | 1873.84 | 2714.8 | 0.92755 | 1 | 一体型 | 0.8 | 1 | 1 | 一体型 |  | -84 |  | 0 | [16 empty] | 坪 | 3 | リーチイン（冷凍機上）
合計 |  |  |  |  | 0 |  | kWh/年: 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | m2 | 4 | リーチイン（冷凍機下） |  | A3 | A4 | A5
1 | [17 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [14 empty] | kW | 5 | 三面ガラス式 | bar: ％
2 | [17 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 6 | 四面（五面）ガラス式 |  | A2 | bar: ％
3 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 7 | ガラストップ式 |  | A6 | A7
4 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 8 | 多段式オープンショーケース |  | B1 | B2 |  |  |  | 多段式オープン（天井吹出_薄形）
5 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 9 | 平形ショーケース（片面） |  | B3 | B4 | B5 | B6 |  | 多段式オープン（天井吹出_厚形）
6 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 10 | 平形ショーケース（両面） | [6 empty] | 多段式オープン（背面吹出）
7 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 11 | 対面型ショーケース
8 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 12 | パススルー型ショーケース
9 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | [15 empty] | 13 | その他ショーケース
10 | [6 empty] | h/年: 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A |  | 0 |  | 0 |  | #N/A
【分離形設備種類】
[66 empty] | 1 | プレハブ冷凍冷蔵庫
[66 empty] | 2 | 冷凍機別置型ショーケース
[66 empty] | 3 | その他形態
【上記以外】
その他分類
1995年以前
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年以降
2012年
2013年
2014年
2015年以降
・本シートは業務用冷凍・冷蔵庫、ショーケース用の算定用シートです。対象設備は直膨式（「区分・種類」シート
を参照ください。）冷却方式の設備です。間膨式(例：チラー等）は《その他設備》の算定シートを利用します。
・記入の方法は《記入方法》シート８項を参照ください。
・記入する欄は白色の枠内です。水色欄は任意記載。黄緑色のついた欄は記載不要。
・更新・前後の年間電力消費量は根拠を示す資料や実績値、シミュレーション結果などが必要です。
・更新後のn 低減率は、インバータなど、追加する削減効果があれば記入します。
・高効率設備区分の番号は《記入方法》シート1項の説明を参照。
Note on K25: 庫内の設定温度（℃）を記入
Note on P25: 負荷率を記載した場合は その根拠資料が必要
Note on Q25: 例示の計算式、もしくは カタログ等の年間消費電力量(kWh/年)を記載
Note on X25: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照
Note on AG25: *低減率を記載した場合はその根拠資料が必要
Note on AH25: ｐの記入欄が白色の場合は、カタログ値等（年間消費電力量：kWh）を記入する。
Note on X29: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照

## その他設備
| CO2排出量更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | ｋL更新前 | 更新後 | 削減量 | 削減率 | [10 empty] | 出力判定 | 特記事項
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
その他設備の更新 | [30 empty] | 0 | [19 empty] | その他エネ |  | 種別 | その他の単位 |  |  |  | 使用エネルギー |  | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 単位 | 消費量 | 消費単位 | 排出係数
１．削減結果 | [19 empty] | ３．出力判定 |  |  | ※設備容量の増加は原則認められません | [29 empty] | ガス | MJ/kg | ｔ/年 |  |  | ガス | 都市ガス（13A） | 40 | 36.44 | MJ/㎥ | 千m3/年 | m3/h | 2.053 |  | 使用エネルギー
| 項目 |  | 単位 | 更新前 |  | 更新後 |  | 削減量 |  | 削減率 | [9 empty] | 定格出力の増減 | [32 empty] | 油 | MJ/L | ｋL/年 |  |  |  | LPG（kg） | 50.1 | 46.44 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.994 |  | ガス | 都市ガス（13A）
| 主要エネルギー消費量 |  | /年 | 0 |  | 702692 |  | -702692 |  | 0% | [9 empty] | 特記事項 | [32 empty] | 電気 | MJ/kWh | 千kWh/年 |  |  |  | LPG（m³） | 103.9419 | 96.3485 | MJ/m³ | 千m³/年 | m3/h | 6.2116 |  |  | LPG（kg）
| 補助電力消費量 |  | kWh/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [42 empty] | 石炭等 | MJ/kg | ｔ/年 |  |  |  | LNG | 54.7 | 49.84 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.788 |  |  | LPG（m³）
| CO2排出量 |  | t-CO₂/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [48 empty] | その他ガス | 0 | 0 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 0 |  |  | LNG
| 原油換算エネルギー使用量 |  | kl/年 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [47 empty] | 油 | 灯油 | 36.5 | 34.27 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.503 |  | 油 | 灯油
[54 empty] | MJ/kg | t-CO₂/t |  |  |  | 軽油 | 38 | 35.77 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.619 |  |  | 軽油 |  | 設備種類 | 補助電力有無
２．機種別内訳及び計算表 | [53 empty] | MJ/L | t-CO₂/kL |  |  |  | A重油 | 38.9 | 36.73 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 2.753 |  |  | A重油 | 1 | チラー（温水機含む） | ○
[54 empty] | MJ/kWh | t-CO₂/千kWh |  |  |  | B重油 | 41.8 | 39.67 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 3.096 |  |  | B重油 | 2 | 吸収式冷・温水機 | ○
[59 empty] | C重油 | 41.8 | 39.67 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 3.096 |  |  | C重油 | 3 | ターボ冷凍機 | ○
[20 empty] | ■その他燃料･･･右表に無いものは下にデータを記入（1種類だけ可能） | [33 empty] | kW |  |  |  |  | その他油 | 0 | 0 | MJ/L | ｋL/年 | L/h | 0 |  | 電気 | 電気 | 4 | 冷却塔
[54 empty] | kcal/h |  |  |  | 電気 | 電気 | 3.6 | 3.6 | MJ/kWh | 千kWh/年 | kW | 0.422 |  | その他 | 一般炭 | 5 | デシカント空調
[20 empty] | エネルギー種別 | ガス | [32 empty] | L |  |  |  |  | その他電気 | 0 | 0 | MJ/kg | 千kWh/年 | kW | 0 |  |  | 石炭コークス | 6 | 送風ファン・応用機器
[20 empty] | エネルギー種類 | 単位 | [32 empty] | (US)RT |  |  |  | その他 | 一般炭 | 26.1 | 24.8 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 2.326 |  |  |  | 7 | 熱交換機器
[20 empty] | 高位発熱量 | [33 empty] | MJ |  |  |  |  | 石炭コークス | 29 | 28.33 | MJ/kg | ｔ/年 | kg/h | 3.179 |  |  |  | 8 | 給湯機 | ○
[20 empty] | 低位発熱量 | [33 empty] | 馬力 |  |  |  | その他 | その他 | 0 | 0 | ｔ/年 | kg/h | kg/h | 0 | t-CO₂/t |  |  | 9 | 加熱機器 | ○
[20 empty] | CO₂排出係数 | [33 empty] | kVA | [5 empty] | ＊電気は原油換算計算では9.37MJ/kWhを使用 | [8 empty] | 10 | 工業炉 | ○
[54 empty] | 生産数 | [14 empty] | 11 | 産業用加工機器 | ○
[31 empty] | ＊低減率の根拠資料が必要です。 | [37 empty] | 12 | その他 | ○
項目 | 更新前 | [18 empty] | 更新後 | [15 empty] | 削減効果 | [8 empty] | 更新前能力 | [5 empty] | 更新後能力
[12 empty] | 年間 | [19 empty] | 年間
| メーカー・型番 | 設備一般名称 | 設備容量（呼称・定格能力等） | 単位 | エネルギー種別 | 年式 | g 台数 | エネルギー種類 | a定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | b 補助消費電力 | c年間操業日数 | d1日当たり稼働時間 | c年間稼働時間 | e負荷率 | 主要エネルギー消費量（実績） 例：g×a×c×ｄ×e① | 単位 | g×b×c×d 補助電力消費量② | CO2排出量③ | メーカー・型番 | 設備一般名称 | 高効率 設備 区分 | 設備容量（呼称・定格能力等） | 単位 | h 台数 | エネルギー種別 | ｴﾈﾙｷﾞｰ種類 | o定格ｴﾈﾙｷﾞ消費量 | 単位 | p 補助消費電力 | *ｎ 低減率 | 主要エネルギー消費量例：h×o×c×ｄ×e×（1-n)④ | 単位 | h×p×c×d×e 補助電力消費量⑤ | CO2排出量⑥ | 主要エネルギー削減 量（①ｰ④） | 補助力削減量（②－⑤） | CO2削減量 （③-⑥） | 潜熱回収の有無 | 発熱出力 | 容量 | 種類 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 定格出力 | 高位 | 低位 | 取得発熱量 | 原油換算量 | 排出係数 | 定格出力 | 設備種適合判定 | 燃料判定
単位 |  |  |  | kW, kcal, L, (US)RT |  |  | 台 |  | h･台あたり |  | kW | 日/年 | h/日 | h/年 | ％ |  |  | kWh/年 | t-CO₂/年 |  |  |  |  | kW, kcal, L, (US)RT | 台 |  |  | h･台あたり |  | kW | ％ |  |  | kWh/年 | t-CO₂/年 | /年 | kWh/年 | t-CO₂/年 |  | MJ/年 |  | 前 | 後
〈例〉 | AAA280BB | 吸収式冷・温水機 | 280 | kW | 油 | 2009 | 2 | 灯油 | 40 | L/h | 0.2 | 240 | 24 | 5760 | 50% | 230400 | L | 2304 | 577.8317 | CCC280DD | チラー（温水機含む） | 3 | 240 | kW | 2 | ガス | 都市ガス（13A） | 40 | m3/h | 0.25 |  | 210240 | m3 | 1440 | 432.3355 | 20160 | 864 | 145.4962 |  | 8409600 |  | 2 | 1 | 2 | 36.5 | 34.27 | 36.5 | 217547.8456 | 2.503 |  | 40 | 36.44 | 40 | 217330.2835 | 2.053
合計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 702692 |  | 0 | 0 | -702692 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12
1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 38% | 79748 |  | 0 |  | -79748 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 75% | 622944 |  | 0 |  | -622944 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
3 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
4 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
5 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
6 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
7 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
8 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
9 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
10 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
1
1
1995年以前
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年以降
・記入例をご覧の上、設備更新による削減量を算定してください。
・記入する欄は白色の枠内です。水色欄は任意記載。黄緑色のついた欄は記載不要。
・更新・前後の年間主要エネルギー消費量は根拠を示す実績値やシミュレーション結果などの資料が必要です。
・エネルギー種別を選択後、エネルギー種類を選択し、各係数値を記入してください。
該当のエネルギー種類が無い場合は、右表の欄で選択記入します。１件のみ選択可能
・更新後のn低減率は、インバータなど、追加する削減効果があれば記入します。
Note on W25: 記入方法１ (3)での対象区分番号を参照

## 修正覚え (hidden)
全体 | マクロ集計用で各算定シートの上に２行追加
空調EHP | 1．削減結果表のセル位置変更
空調GHP | 1．削減結果表のセル位置変更
コンプレッサー | 1．削減結果表のセル位置変更（行位置のみ）
使用条件（稼働日、稼働時間、負荷率）セル位置を列移動
更新後表に改善率記入用の列挿入
ボイラ | 1．削減結果表のセル位置変更
更新前P列計算式修正 効率除算削除
セルS21 警告式修正
AX,AY列容量判定式修正
変圧器 | 1．削減結果表のセル位置変更
モーター | 1．削減結果表のセル位置変更（行位置のみ）
太陽光・蓄電池 | 1．削減結果表のセル位置変更（行位置のみ）
その他設備 | 1．削減結果表のセル位置変更

## CO₂係数
各エネルギーの排出係数 |  | 色のついたエネルギーについては自動計算の係数としてシート内で引用している。
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
*ボイラ計算では低位発熱量も引用。
LPGの産気率はGHPではプロパン502m³/kg、 ブタン355m³/kg、 その他482m³/kgを引用。ボイラ他シートではその他482m³/kgを引用
| エネルギーの種類 | 高位発熱量 | 低位発熱量 | 発熱量単位 | エネルギー単位 | 炭素換算 | 単位 | CO2排出係数 | 単位
| 原油（コンデンセートを除く。） | 38.3 |  | MJ/L | L | 0.019 | tC/GJ | 0.0026682 | tCO2/L
| 原油のうちコンデンセート（NGL） | 34.8 |  | MJ/L | L | 0.0183 | tC/GJ | 0.0023351 | tCO2/L
| 揮発油（ガソリン） | 33.4 |  | MJ/L | L | 0.0187 | tC/GJ | 0.0022901 | tCO2/L
| ナフサ | 33.3 |  | MJ/L | L | 0.0186 | tC/GJ | 0.0022711 | tCO2/L
| 灯油 | 36.5 | 34.27 | MJ/L | L | 0.0187 | tC/GJ | 0.0025027 | tCO2/L | ＊
| 軽油 | 38 | 35.77 | MJ/L | L | 0.0188 | tC/GJ | 0.0026195 | tCO2/L | ＊
| A重油 | 38.9 | 36.73 | MJ/L | L | 0.0193 | tC/GJ | 0.0027528 | tCO2/L | ＊
| B・C重油 | 41.8 | 39.67 | MJ/L | L | 0.0202 | tC/GJ | 0.003096 | tCO2/L | ＊
| 石油アスファルト | 40 |  | MJ/kg | kg | 0.0204 | tC/GJ | 0.002992 | tCO2/kg
| 石油コークス | 34.1 |  | MJ/kg | kg | 0.0245 | tC/GJ | 0.0030633 | tCO2/kg
| 液化石油ガス（LPG） | 50.1 | 46.44 | MJ/kg | kg | 0.0163 | tC/GJ | 0.0029943 | tCO2/kg | ＊
| 石油系炭化水素ガス | 46.1 |  | MJ/㎥(SATP) | ㎥(SATP) | 0.0144 | tC/GJ | 0.0024341 | tCO2/㎥(SATP)
| 液化天然ガス（LＮG） | 54.7 | 49.84 | MJ/kg | kg | 0.0139 | tC/GJ | 0.0027879 | tCO2/kg | ＊
| その他可燃性天然ガス | 38.4 |  | MJ/㎥(SATP) | ㎥(SATP) | 0.0139 | tC/GJ | 0.0019571 | tCO2/㎥(SATP)
| 原料炭 | 28.7 |  | MJ/kg | kg | 0.0246 | tC/GJ | 0.0025887 | tCO2/kg | 輸入用原料炭
| 一般炭 | 26.1 | 24.8 | MJ/kg | kg | 0.0243 | tC/GJ | 0.0023255 | tCO2/kg | 輸入用一般炭*
| 無煙炭 | 26.9 |  | MJ/kg | kg | 0.0259 | tC/GJ | 0.0025546 | tCO2/kg
| 石炭コークス | 29 | 28.33 | MJ/kg | kg | 0.0299 | tC/GJ | 0.0031794 | tCO2/kg | *
| コールタール | 37.3 |  | MJ/kg | kg | 0.0209 | tC/GJ | 0.0028584 | tCO2/kg
| コークス炉ガス | 18.4 |  | MJ/㎥(SATP) | ㎥(SATP) | 0.0109 | tC/GJ | 0.00073539 | tCO2/㎥(SATP)
| 高炉ガス | 3.23 |  | MJ/㎥(SATP) | ㎥(SATP) | 0.0264 | tC/GJ | 0.00031266 | tCO2/㎥(SATP) | 発電以外を引用
| 転炉ガス | 7.53 |  | MJ/㎥(SATP) | ㎥(SATP) | 0.042 | tC/GJ | 0.0011596 | tCO2/㎥(SATP)
| 都市ガス | 40 | 36.44 | MJ/㎥(SATP) | ㎥(SATP) | 0.014 | tC/GJ | 0.0020533 | tCO2/㎥(SATP) | ＊
| 産業用蒸気 | 1.17 |  | MJ/MJ | MJ | 0.06 | tCO2/GJ | 7.02e-05 | tCO2/MJ
| 産業用以外の蒸気 | 1.19 |  | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 6.783e-05 | tCO2/MJ
| 温水 | 1.19 |  | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 6.783e-05 | tCO2/MJ
| 冷水 | 1.19 |  | MJ/MJ | MJ | 0.057 | tCO2/GJ | 6.783e-05 | tCO2/MJ
| 電気 | 9.37 | 9.37 | MJ/kWh | kWh | 0.000422 | tCO2/kWh | 0.000422 | tCO2/kWh
|  | 高位発熱量：燃料を燃焼させた時の単位発熱量 | [6 empty] | 令和8年3月現在値
低発熱量：燃料の単位発熱量から水蒸気の潜熱量を除外した発熱量。潜熱回収しない場合はこちらを引用

## 区分_種類
■冷凍・冷蔵機器の設備区分・種類 《経産省「冷凍冷蔵機器について」（平成26年３月）より》
《冷凍・冷蔵庫》シートでの設備の区分、種類は原則、以下の例を参照し対象を選択する。
《冷凍・冷蔵庫》シートの対象機器は、すべて「直膨式」*（冷凍機の冷熱で直接冷却する方式）と呼ばれる
冷却方式である。
「間膨式」*（例：チラー 冷凍機の冷熱を水などの液体に伝熱し。その液体で機器自体外で対象を冷却
| する方式）や、その他の冷凍方式は《その他設備》シートを利用する。 | [5 empty] | 《*巻末説明図を参照》
Ⅰ．設備の区分と種類
|  | 【設備区分】 |  |  | 【対象設備内容】
| １．業務用冷凍・冷蔵庫 |  |  |  | 本体内に冷却・制御機器が一体で内蔵されている冷凍・冷蔵庫
JISB8630に適用し、主にトップランナー規制対象
| ２．冷凍機内蔵型ショーケース |  |  |  | 本体内に冷却・制御機器が一体で内蔵されているショーケース
トップランナー対象機器が含まれる。
| ３．定置式冷凍冷蔵ユニット |  |  |  | パッケージ化した冷凍冷蔵ユニットを組み込んだ倉庫や業務用
冷凍・冷蔵機器。 圧縮機定格出力1.5kW以下。
| ４．コンデンシングユニット（別置式） |  |  |  | コンデンシングユニット（外調機）が分離、別置のショーケースや
プレハブ倉庫など。 圧縮機定格出力1.5kW超のもの
| ５．その他業務用冷凍冷蔵機器 |  |  |  | その他の冷凍冷蔵ユニットを組み込んだ業務用冷却機器
| ６．上記以外 |  |  |  | 上記以外の分類設備（例；家庭用冷凍冷蔵庫や自動販売機等）
Ⅱ．設備区分と設備の種類例
１．業務用冷凍・冷蔵庫
主にトップランナー規制対象の冷凍・冷蔵庫
（カタログ等にエネルギー消費基準達成率や
年間消費電力値の記載がある。）
２．冷凍機内蔵型ショーケース
３．定置式冷凍冷蔵ユニット･･･主に冷却用機器が一体型の機器。圧縮機定格出力が１．５kW以下のもの
トップランナー規制対象外の一体型冷凍・冷蔵庫
パススルー冷凍・冷蔵庫
４．コンデンシングユニット（別置式）･･･主にコンデンシングユニットとクーリングユニットが分離型、別置型
の圧縮機定格出力が１．５kWより大きいもの
５，その他業務用冷凍冷蔵機器
Ⅲ．参考
直膨式：冷凍機を備えた冷却方式として、利用する場所で冷媒を膨張させて、直接熱を奪う方式 〈例〉パッケージ空調
間膨式：蒸発器での冷熱を液体（水やブライン）と熱交換し、利用する場所でその液体が冷熱を付与する方式 〈例〉 チラー
製氷・解凍機
パススルー型ショーケース
コールドロッカー
低温型フリーザー
（ブラストフリーザー等）
●冷凍機 別置型 ショーケース
ドロアー冷凍・冷蔵庫
●その他ショーケース例
ビールジョッキークーラー
定温保管庫（生花ショーケース）
デュアルケース
ディッピング形ショーケース
製氷機
ウォータークーラ
食品用冷水機
飲料ディスペンサー
保温･冷蔵機能付き配膳車
ソフトクリームフリーザー
特殊用途コンデンシングユニット（高速冷却遠心機）
恒温高湿庫
●プレハブ冷凍・冷蔵庫（コンデンシングユニト分離形）
（筐体）
凍結庫

## モーター効率 (hidden)
| 出力（kW） | 2極 | 4極 | 6極 | 8極
IE1 | 0.75 | 72.1% | 72.1% | 70%
IE1 | 1.1 | 75% | 75% | 72.9%
IE1 | 1.5 | 77.2% | 77.2% | 75.2%
IE1 | 2.2 | 79.7% | 79.7% | 77.7%
IE1 | 3 | 81.5% | 81.5% | 79.7%
IE1 | 3.7 | 82.7% | 82.7% | 80.9%
IE1 | 4 | 83.1% | 83.1% | 81.4%
IE1 | 5.5 | 84.7% | 84.7% | 83.1%
IE1 | 7.5 | 86% | 86% | 84.7%
IE1 | 11 | 87.6% | 87.6% | 86.4%
IE1 | 15 | 88.7% | 88.7% | 87.7%
IE1 | 18.5 | 89.3% | 89.3% | 88.6%
IE1 | 22 | 89.9% | 89.9% | 89.2%
IE1 | 30 | 90.7% | 90.7% | 90.2%
IE1 | 37 | 91.2% | 91.2% | 90.8%
IE1 | 45 | 91.7% | 91.7% | 91.4%
IE1 | 55 | 92.1% | 92.1% | 91.9%
IE1 | 75 | 92.7% | 92.7% | 92.6%
IE1 | 90 | 93% | 93% | 92.9%
IE1 | 110 | 93.3% | 93.3% | 93.3%
IE1 | 132 | 93.5% | 93.5% | 93.5%
IE1 | 160 | 93.8% | 93.8% | 93.8%
IE1 | 185 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 200 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 220 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 250 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 280 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 300 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 315 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 355 | 94% | 94% | 94%
IE1 | 375 | 94% | 94% | 94%
IE2 | 0.75 | 77.4% | 79.6% | 75.9%
IE2 | 1.1 | 79.6% | 81.4% | 78.1%
IE2 | 1.5 | 81.3% | 82.8% | 79.8%
IE2 | 2.2 | 83.2% | 84.3% | 81.8%
IE2 | 3 | 84.6% | 85.5% | 83.3%
IE2 | 3.7 | 85.5% | 86.3% | 84.3%
IE2 | 4 | 85.8% | 86.6% | 84.6%
IE2 | 5.5 | 87% | 87.7% | 86%
IE2 | 7.5 | 88.1% | 88.7% | 87.2%
IE2 | 11 | 89.4% | 89.8% | 88.7%
IE2 | 15 | 90.3% | 90.6% | 89.7%
IE2 | 18.5 | 90.9% | 91.2% | 90.4%
IE2 | 22 | 91.3% | 91.6% | 90.9%
IE2 | 30 | 92% | 92.3% | 91.7%
IE2 | 37 | 92.5% | 92.7% | 92.2%
IE2 | 45 | 92.9% | 93.1% | 92.7%
IE2 | 55 | 93.2% | 93.5% | 93.1%
IE2 | 75 | 93.8% | 94% | 93.7%
IE2 | 90 | 94.1% | 94.2% | 94%
IE2 | 110 | 94.3% | 94.5% | 94.3%
IE2 | 132 | 94.6% | 94.7% | 94.6%
IE2 | 160 | 94.8% | 94.9% | 94.8%
IE2 | 185 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 200 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 220 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 250 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 280 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 300 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 315 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 355 | 95% | 95.1% | 95%
IE2 | 375 | 95% | 95.1% | 95%
IE3 | 0.75 | 80.7% | 82.5% | 78.9%
IE3 | 1.1 | 82.7% | 84.1% | 81%
IE3 | 1.5 | 84.2% | 85.3% | 82.5%
IE3 | 2.2 | 85.9% | 86.7% | 84.3%
IE3 | 3 | 87.1% | 87.7% | 85.6%
IE3 | 3.7 | 87.8% | 88.4% | 86.5%
IE3 | 4 | 88.1% | 88.6% | 86.8%
IE3 | 5.5 | 89.2% | 89.6% | 88%
IE3 | 7.5 | 90.1% | 90.4% | 89.1%
IE3 | 11 | 91.2% | 91.4% | 90.3%
IE3 | 15 | 91.9% | 92.1% | 91.2%
IE3 | 18.5 | 92.4% | 92.6% | 91.7%
IE3 | 22 | 92.7% | 93% | 92.2%
IE3 | 30 | 93.3% | 93.6% | 92.9%
IE3 | 37 | 93.7% | 93.9% | 93.3%
IE3 | 45 | 94% | 94.2% | 93.7%
IE3 | 55 | 94.3% | 94.6% | 94.1%
IE3 | 75 | 94.7% | 95% | 94.6%
IE3 | 90 | 95% | 95.2% | 94.9%
IE3 | 110 | 95.2% | 95.4% | 95.1%
IE3 | 132 | 95.4% | 95.6% | 95.4%
IE3 | 160 | 95.6% | 95.8% | 95.6%
IE3 | 185 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 200 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 220 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 250 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 280 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 300 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 315 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 355 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE3 | 375 | 95.8% | 96% | 95.8%
IE4 | 0.75 | 83.5% | 85.7% | 82.7% | 78.4%
IE4 | 1.1 | 85.2% | 87.2% | 84.5% | 80.8%
IE4 | 1.5 | 86.5% | 88.2% | 85.9% | 82.6%
IE4 | 2.2 | 88% | 89.5% | 87.4% | 84.5%
IE4 | 3 | 89.1% | 90.4% | 88.6% | 85.9%
IE4 | 3.7 | 89.7% | 90.9% | 89.3% | 86.8%
IE4 | 4 | 90% | 91.1% | 89.5% | 87.1%
IE4 | 5.5 | 90.9% | 91.9% | 90.5% | 88.3%
IE4 | 7.5 | 91.7% | 92.6% | 91.3% | 89.3%
IE4 | 11 | 92.6% | 93.3% | 92.3% | 90.4%
IE4 | 15 | 93.3% | 93.9% | 92.9% | 91.2%
IE4 | 18.5 | 93.7% | 94.2% | 93.4% | 91.7%
IE4 | 22 | 94% | 94.5% | 93.7% | 92.1%
IE4 | 30 | 94.5% | 94.9% | 94.2% | 92.7%
IE4 | 37 | 94.8% | 95.2% | 94.5% | 93.1%
IE4 | 45 | 95% | 95.4% | 94.8% | 93.4%
IE4 | 55 | 95.3% | 95.7% | 95.1% | 93.7%
IE4 | 75 | 95.6% | 96% | 95.4% | 94.2%
IE4 | 90 | 95.8% | 96.1% | 95.6% | 94.4%
IE4 | 110 | 96% | 96.3% | 95.8% | 94.7%
IE4 | 132 | 96.2% | 96.4% | 96% | 94.9%
IE4 | 160 | 96.3% | 96.6% | 96.2% | 95.1%
IE4 | 200 | 96.5% | 96.7% | 96.3% | 95.4%
IE4 | 250 | 96.5% | 96.7% | 96.5% | 95.4%
IE4 | 315 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%
IE4 | 355 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%
IE4 | 375 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%
IE4 | 1000 | 96.5% | 96.7% | 96.6% | 95.4%

## 空調kcal換算 (hidden)
空冷式冷房能力 |  |  | 水冷式冷暖房能力 |  |  | パッケージエアコン
kW表示 | kcal/h表示 | 馬力表示 | kW表示 | kcal/h表示 | 馬力表示 | kW | kcal/h | kW | kcal/h | kW | kcal/h
1.6/1.8 | 1,400/1,600 | 0.7 | 1.8/2.0 | 1,600/1,800 | 0.6 | 1 | 900 | 10.6 | 9500 | 67 | 60000
2.0/2.2 | 1,800/2,000 | 0.8 | 2.5/2.8 | 2,240/2,500 | 0.9 | 1.1 | 1000 | 11.2 | 10000 | 71 | 63000
2.5/2.8 | 2,240/2,500 | 1 | 4.0/4.5 | 3,550/4,000 | 1.3 | 1.2 | 1120 | 11.8 | 10600 | 75 | 67000
3.2/3.6 | 2,800/3,150 | 1.3 | 5.0/5.6 | 4,500/5,000 | 1.8 | 1.4 | 1250 | 12.5 | 11200 | 80 | 71000
4.0/4.5 | 3,550/4,000 | 1.8 | 5.6/6.3 | 5,000/5,600 | 2 | 1.6 | 1400 | 13.2 | 11800 | 85 | 75000
4.5/5.0 | 4,000/4,500 | 2 | 7.1/8.0 | 6,300/7,100 | 2.5 | 1.8 | 1600 | 14 | 12500 | 90 | 80000
5.0/5.6 | 4,500/5,000 | 2.3 | 9.0/10.0 | 8,000/9,000 | 3 | 2 | 1800 | 15 | 13200 | 95 | 85000
5.6/6.3 | 5,000/5,600 | 2.5 | 11.2/12.5 | 10,000/11,200 | 4 | 2.2 | 2000 | 16 | 14000 | 100 | 90000
6.3/7.1 | 5,600/6,300 | 2.8 | 14.0/16.0 | 12,500/14,000 | 5 | 2.5 | 2240 | 17 | 15000 | 106 | 95000
7.1/8.0 | 6,300/7,100 | 3 | 22.4/25.0 | 20,000/22,400 | 8 | 2.8 | 2500 | 18 | 16000 | 112 | 100000
8.0/9.0 | 7,100/8,000 | 3.3 | 28.0/31.5 | 25,000/28,000 | 10 | 3 | 2650 | 19 | 17000 | 118 | 106000
10/11.2 | 9,000/10,000 | 4 | 45.0/50.0 | 40,000/45,000 | 15 | 3.2 | 2800 | 20 | 18000 | 125 | 112000
12.5/14.0 | 11,200/12,500 | 5 | 56.0/63.0 | 50,000/56,000 | 20 | 3.4 | 3000 | 21.2 | 19000 | 132 | 118000
14.0/16.0 | 12,500/14,000 | 6 | 71.0/80.0 | 63,000/71,000 | 25 | 3.6 | 3150 | 22.4 | 20000 | 140 | 125000
18.0/20.0 | 16,000/18,000 | 7.5 | 90.0/100 | 80,000/90,000 | 30 | 3.8 | 3350 | 23.6 | 21200 | 150 | 132000
20.0/22.4 | 18,000/20,000 | 8 | 112/125 | 100,000/112,000 | 40 | 4 | 3550 | 25 | 22400 | 160 | 140000
25.0/28.0 | 22,400/25,000 | 10 | 140/160 | 125,000/140,000 | 50 | 4.2 | 3750 | 26.5 | 23600 | 170 | 150000
31.5/35.5 | 28,000/31,500 | 13 | 180/200 | 160,000/180,000 | 60 | 4.5 | 4000 | 28 | 25000 | 180 | 160000
35.5/40.0 | 31,500/35,500 | 15 | 224/250 | 200,000/224,000 | 80 | 4.8 | 4250 | 30 | 26500 | 190 | 170000
40.0/45.0 | 35,500/40,000 | 16 | 280/315 | 250,000/280,000 | 100 | 5 | 4500 | 31.5 | 28000 | 200 | 180000
50.0/56.0 | 45,000/50,000 | 20 | 355/400 | 315,000/355,000 | 120 | 5.3 | 4750 | 33.5 | 30000 | 212 | 190000
56.0/63.0 | 50,000/56,000 | 25 |  |  |  | 5.6 | 5000 | 35.5 | 31500 | 224 | 200000
71.0/80.0 | 63,000/71,000 | 30 |  |  |  | 6 | 5300 | 37.5 | 33500 | 236 | 212000
100/112 | 90,000/100,000 | 40 |  |  |  | 6.3 | 5600 | 40 | 35500 | 250 | 224000
125/140 | 112,000/125,000 | 50 |  |  |  | 6.7 | 6000 | 42.5 | 37500 | 265 | 236000
140/160 | 125,000/140,000 | 60 |  |  |  | 7.1 | 6300 | 45 | 40000 | 280 | 250000
200/224 | 180,000/200,000 | 80 |  |  |  | 7.5 | 6700 | 47.5 | 42500 | 300 | 265000
250/280 | 224,000/250,000 | 100 |  |  |  | 8 | 7100 | 50 | 45000 | 315 | 280000
280/315 | 250,000/280,000 | 120 |  |  |  | 8.5 | 7500 | 53 | 47500 | 335 | 300000
[6 empty] | 9 | 8000 | 56 | 50000 | 355 | 315000
[6 empty] | 9.5 | 8500 | 60 | 53000 | 375 | 335000
[6 empty] | 10 | 9000 | 63 | 56000 | 400 | 355000

## 補足資料 (hidden)
★コンプレッサー
・削減電力量(kWh/年)＝コンプレッサー入力(ｋW)×負荷率×年間稼働時間(h/年)×軸動力低減率
電流値の測定からコンプレッサーの負荷率を推測する。
圧縮機の電流・圧力を測定し、使用空気量や消費電力、負荷率を把握する。
（例１）現状コンプレッサー2台で台数制御運転を行っているが、1台をインバータ機に帰ることで
理想的な動力特性となる。
・負荷率/日
時間 |  | 運転時間（h） | 負荷率（％）
8：00～10：00 |  | 2 | 50
10：00～12：00 |  | 2 | 80
12：00～13：00 |  | 1 | 50
13：00～15：00 |  | 2 | 80
15：00～19：00 |  | 4 | 50
合計 |  | 11 | ー
・改善前の負荷率・消費電力
負荷率 | 空気量 | 1日当たりの消費電力（kWh）
(%) | (㎥/min） | U1(37kW) | U2(37kW) | 合計(kWh)
100 | 120
80 | 9.6 | 40.4×4×0.94 | 40.4×4×0.94 | 303.8
75 | 9
70 | 8.4
60 | 7.2
55 | 6.6
50 | 6
合計
・改善後の負荷率・消費電力
負荷率 | 空気量 | 1日当たりの消費電力（kWh）
(%) | (㎥/min） | U1(37kW) | U2(37kW) | 合計(kWh)
100 | 120
80 | 9.6 | 40.4×4×0.61 | 40.4×4×1.0 | 260.2
75 | 9
70 | 8.4
60 | 7.2
55 | 6.6
50 | 6
合計